ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2019 ДО 2034 ГОДА

КНИГА 5

МАСТЕР-ПЛАН СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оглавление

1.	Анализ перспективных зон нового строительства	3

2.	Определение возможности подключения перспективных потребителей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности	13

3.	Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, расположенных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от этих котельных на ТЭЦ	31

4.	Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии	31

5.	Анализ предложений по температурному графику для систем теплоснабжения	33

6.	Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС потребителей на закрытые			36

7.	Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок между источниками тепловой  энергии и организации гидравлических режимов в тепловых сетях от источников тепловой энергии и ЦТП	36

8.	Анализ предложений по реконструкции систем потребителей тепловой энергии, вызванных изменениями теплогидравлического режима внешних систем теплоснабжения и переводом на ГВС по закрытой схеме	38

  - Анализ перспективных зон нового строительства

Расположение площадок под перспективное строительство объектами жилой, общественно-деловой и коммунально-складской сферы представлено на рисунках 5.1.1-5.1.2. Принятые обозначения:

Анализ прироста потребления тепловой энергии в разрезе по объектам нового строительства в расчётных элементах территориального деления представлен в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 – Прогнозы прироста тепловой энергии на территории ГО Люберцы

| Номер на карте | Район | Наименование объекта | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Общая нагрузка, Гкал/ч | Срок ввода в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1з | г. Люберцы | Спортивный центр | 1,225 | 1,715 | 0,560 | 3,500 | 2022 |
| Л2з | г. Люберцы | Многоэтажные гаражи-стоянки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2021 |
| Л3з | г. Люберцы | Общественно-деловой центр | 0,203 | 3,638 | 0,976 | 4,817 | 2021 |
| Л4з | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 2,411 | 0,000 | 0,569 | 2,980 | 2021 |
| Л6з | г. Люберцы | Многоэтажные гаражи стоянки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 |
| Л7з | г. Люберцы | Поликлиника + Станция скорой помощи | 0,399 | 0,559 | 0,182 | 1,140 | 2019 |
| Л10з | г. Люберцы | жилые дома к22, к23, к24 | 3,970 | 0,000 | 0,938 | 4,908 | 2019 |
| Л9з | г. Люберцы | Школа | 0,640 | 1,670 | 0,434 | 2,744 | 2019 |
| Л11з | г. Люберцы | д/сад | 0,276 | 0,395 | 0,110 | 0,781 | 2019 |
| Л30з | г. Люберцы | Центр социального обслуживания | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 2022 |
| Л22з | г. Люберцы | Школа | 0,490 | 0,702 | 0,195 | 1,387 | 2021 |
| Л21з | г. Люберцы | Дет сад | 0,276 | 0,395 | 0,110 | 0,781 | 2021 |
| Л20з | г. Люберцы | Комплексная многоэтажная жилая застройка | 37,109 | 0,000 | 8,660 | 45,769 | 2018-2020 |
| Л28з | г. Люберцы | Коммунально-бытовой объект | 0,977 | 1,367 | 0,446 | 2,790 | 2022 |
| Л29з | г. Люберцы | Пожарное депо | 0,150 | 0,000 | 0,050 | 0,200 | 2022 |
| Л17з | г. Люберцы | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 0,420 | 0,588 | 0,192 | 1,200 | 2021 |
| Л18з | г. Люберцы | Торговый комплекс | 0,529 | 0,734 | 0,241 | 1,510 | 2021 |
| Л19з | г. Люберцы | Отделение полиции | 0,088 | 0,123 | 0,040 | 0,250 | 2021 |
| Л14з | г. Люберцы | Общественно-деловой центр | 1,047 | 1,465 | 0,478 | 2,990 | 2021 |
| Л13з | г. Люберцы | Многоэтажные гаражи-стоянки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 |
| Л16з | г. Люберцы | Многоэтажные гаражи-стоянки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 |
| Л15з | г. Люберцы | Культовое сооружение (Часовня) | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 2020 |
| Л25з | г. Люберцы | Физ.-оздоровит. комплекс | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 2022 |
| Л27з | г. Люберцы | Дет. сад | 0,276 | 0,395 | 0,110 | 0,781 | 2022 |
| Л23з | г. Люберцы | Дет сад | 0,276 | 0,395 | 0,110 | 0,781 | 2020 |
| Л24з | г. Люберцы | Школа | 0,490 | 0,702 | 0,195 | 1,387 | 2019 |
| Л26з | г. Люберцы | Школа | 0,490 | 0,702 | 0,195 | 1,387 | 2019 |
| Л8з | г. Люберцы | Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностям | 0,093 | 0,113 | 0,102 | 0,300 | 2019 |
| Л12з | г. Люберцы | Гостиничный комплекс | 0,910 | 1,274 | 0,416 | 2,600 | 2021 |
| Л5з | г. Люберцы | ДОУ на 120 мест | 0,175 | 0,255 | 0,070 | 0,500 | 2021 |
| Л10н | г. Люберцы | Воспитательно-образовательный комплекс | 0,340 | 0,451 | 0,409 | 1,200 | 2020 |
| Л9н | г. Люберцы | Общественно-деловой центр | 0,567 | 0,794 | 0,259 | 1,620 | 2019 |
| Л8н | г. Люберцы | Поликлиника | 0,147 | 0,206 | 0,067 | 0,420 | 2018 |
| Л4н | г. Люберцы | Жилая многоэтажная застройка | 20,667 | 0,000 | 4,883 | 25,550 | 2018-2020 |
| Л7н | г. Люберцы | Многофункциональный центр | 0,875 | 1,225 | 0,400 | 2,500 | 2019 |
| Л2н | г. Люберцы | Многоэтажные гаражи-стоянки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 |
| Л1н | г. Люберцы | Комплексная жилая застройка | 13,913 | 0,000 | 3,287 | 17,200 | 2021-2023 |
| Л3н | г. Люберцы | Пристройка к существующей школе | 0,416 | 0,553 | 0,501 | 1,470 | 2018 |
| Л5н | г. Люберцы | ДОУ | 0,170 | 0,226 | 0,205 | 0,600 | 2018 |
| Л6н | г. Люберцы | Общественно-деловой центр | 0,347 | 0,486 | 0,158 | 0,990 | 2019 |
| Л14с | г. Люберцы | Многоэтажный жилой дом | 1,079 | 0,085 | 0,349 | 1,513 | 2019 |
| Л16с | г. Люберцы | ДОУ на 200 мест | 0,162 | 0,090 | 0,220 | 0,472 | 2018 |
| Л17с | г. Люберцы | СОШ на 825 мест | 0,940 | 0,530 | 0,275 | 1,745 | 2020 |
| Л18.1с | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 2,794 | 0,000 | 1,394 | 4,188 | 2019 |
| Л12с | г. Люберцы | Административно-деловой центр и многоэтажный паркинг | 0,300 | 0,255 | 0,083 | 0,320 | 2020 |
| Л29с | г. Люберцы | Объекты общественно-делового и торгово-бытового назначения | 2,247 | 3,146 | 1,027 | 6,420 | 2022-2024 |
| Л26с | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 23,086 | 0,000 | 5,454 | 28,540 | 2022-2024 |
| Л24с | г. Люберцы | Объекты учебно-образовательного назначения | 1,263 | 0,793 | 0,820 | 2,777 | 2023-2024 |
| Л28с | г. Люберцы | Поликлиника | 0,280 | 0,392 | 0,128 | 0,800 | 2024 |
| Л27с | г. Люберцы | ДОУ | 0,108 | 0,143 | 0,130 | 0,380 | 2024 |
| Л23с | г. Люберцы | ДОУ | 0,108 | 0,143 | 0,130 | 0,380 | 2023 |
| Л25с | г. Люберцы | ДОУ | 0,108 | 0,143 | 0,130 | 0,380 | 2023 |
| Л2с | г. Люберцы | Многоэтажный жилой дом | 1,075 | 0,215 | 0,600 | 1,890 | 2019 |
| Л4с | г. Люберцы | ДОУ | 0,127 | 0,169 | 0,153 | 0,450 | 2018 |
| Л20с | г. Люберцы | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 0,700 | 0,980 | 0,208 | 2,000 | 2020 |
| Л19с | г. Люберцы | Торгово-досуговый центр | 0,822 | 0,000 | 0,018 | 0,840 | 2019 |
| Л14сп | г. Люберцы | Производственно-технический объект | 3,403 | 0,000 | 0,000 | 3,403 | 2019 |
| Л12сп | г. Люберцы | Деловой и научно-производственный комплекс | 4,550 | 6,370 | 2,080 | 13,000 | 2021-2024 |
| Л14сп | г. Люберцы | Спортивный центр | 1,225 | 1,715 | 0,560 | 3,500 | 2026 |
| Л13сп | г. Люберцы | Объекты учебно-образовательного назначения | 0,679 | 0,902 | 0,818 | 2,400 | 2025 |
| Л21с | г. Люберцы | Деловой центр | 0,272 | 0,000 | 0,006 | 0,278 | 2019 |
| Л22с | г. Люберцы | Объект бытового назначения | 0,305 | 0,000 | 0,006 | 0,311 | 2019 |
| Л13с | г. Люберцы | Ресторан | 0,018 | 0,000 | 0,078 | 0,095 | 2018 |
| Л15с | г. Люберцы | Комбинат бытового обслуживания | 0,100 | 0,000 | 0,010 | 0,110 | 2019 |
| Л8с | г. Люберцы | Объект общественно-делового размещения | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 0,660 | 2018 |
| Л7с | г. Люберцы | Торговый комплекс | 0,241 | 0,254 | 0,175 | 0,670 | 2018 |
| Л9с | г. Люберцы | Оздоровительный комплекс с травм пунктом | 0,697 | 0,000 | 0,199 | 0,895 | 2018 |
| Л2сп | г. Люберцы | Паркинг к 73.1 и 73.2 | 0,130 | 0,804 | 0,025 | 0,959 | 2019 |
| Л3сп | г. Люберцы | Пожарное депо, к.77 | 0,180 | 0,817 | 0,359 | 1,356 | 2019 |
| Л4сп | г. Люберцы | Паркинг к. 75 | 0,310 | 0,385 | 0,007 | 0,702 | 2019 |
| Л1сп | г. Люберцы | ФОК к. 71 | 0,154 | 0,545 | 0,143 | 0,842 | 2019 |
| Л5сп | г. Люберцы | Ж/д к. 30 | 1,797 | 0,000 | 0,685 | 2,482 | 2018 |
| Л6сп | г. Люберцы | Школа к.58 | 1,430 | 1,180 | 0,268 | 3,052 | 2018 |
| Л9сп | г. Люберцы | Соцкультбыт к. 50а | 0,086 | 0,055 | 0,019 | 0,160 | 2018 |
| Л8сп | г. Люберцы | Паркинг к.74 | 0,092 | 1,254 | 0,022 | 1,368 | 2019 |
| Л10с | г. Люберцы | Многофункциональный автоцентр | 0,700 | 0,980 | 0,320 | 2,000 | 2018 |
| Л6с | г. Люберцы | ж/д к.№23 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,620 | 2018 |
| Л5с | г. Люберцы | Объект торговли и бытового обслуживания | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,187 | 2019 |
| Л3с | г. Люберцы | Многофункциональный офисный комплекс | 0,753 | 1,040 | 0,339 | 2,122 | 2020 |
| Л1с | г. Люберцы | Объект торговли | 0,405 | 0,568 | 0,185 | 1,159 | 2020 |
| Л11с | г. Люберцы | Комплексная многоэтажная жилая застройка | 34,388 | 0,000 | 5,158 | 39,546 | 2021-2025 |
| Л11н | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 2,400 | 0,000 | 0,600 | 3,000 | 2021 |
| Л7сп | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 3,730 | 0,300 | 1,980 | 6,010 | 2019 |
| Л10сп | г. Люберцы | Объект складского назначения (Литер Д,Ж) | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 2018 |
| Л11сп | г. Люберцы | Объект складского назначения (Литер К,Б,Б1) | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 2018 |
| Л18.2с | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 1,405 | 0,215 | 0,850 | 2,470 | 2020 |
| Л4з | г. Люберцы | Дет сад №26 | 0,179 | 0,174 | 0,155 | 0,508 | 2018 |
| Л5з | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 5,603 | 0,080 | 3,404 | 9,087 | 2019-2019 |
| Л1ц | г. Люберцы | Общественно-деловой центр | 8,859 | 12,402 | 4,050 | 25,310 | 2023-2025 |
| Л2з | г. Люберцы | Детский сад №100 (реконструкция) | 0,248 | 0,000 | 0,064 | 0,312 | 2020 |
| Л4ц | г. Люберцы | ДОУ | 0,091 | 0,120 | 0,109 | 0,320 | 2020 |
| Л3ю | г. Люберцы | ДОУ | 0,113 | 0,150 | 0,136 | 0,400 | 2025 |
| Л4ю | г. Люберцы | Многоэтажное жилое строительство | 5,422 | 0,000 | 0,527 | 5,948 | 2025-2027 |
| Л8ц | г. Люберцы | Объекты учебно-образовательного назначения | 1,488 | 2,083 | 0,680 | 4,250 | 2023-2024 |
| Л9ц | г. Люберцы | Спортивный центр | 0,875 | 1,225 | 0,400 | 2,500 | 2024 |
| Л8з | г. Люберцы | Объекты учебно-образовательного назначения | 0,679 | 0,902 | 0,818 | 2,400 | 2020-2021 |
| Л10з | г. Люберцы | ДОУ | 0,311 | 0,414 | 0,375 | 1,100 | 2025 |
| Л11з | г. Люберцы | Технопарк | 8,050 | 11,270 | 3,680 | 23,000 | 2023-2025 |
| Л1з | г. Люберцы | Школа №10 (реконструкция) | 0,523 | 0,000 | 0,141 | 0,664 | 2021 |
| Л6ц | г. Люберцы | Ледовый дворец | 0,350 | 0,490 | 0,160 | 1,000 | 2018 |
| Л7ц | г. Люберцы | Магазин ООО "АТАК" | 0,287 | 0,402 | 0,131 | 0,820 | 2018 |
| Л2в | г. Люберцы | Автомоечный комплекс | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 2018 |
| Л9ю | г. Люберцы | АЗК, автомойка, ресторан быстрого питания | 0,408 | 0,000 | 0,020 | 0,428 | 2019 |
| Л3з | г. Люберцы | ДОУ | 0,060 | 0,190 | 0,165 | 0,415 | 2020 |
| Л2ю | г. Люберцы | Многофункциональный комплекс с паркингом | 0,570 | 0,798 | 0,101 | 1,629 | 2018 |
| Л1в | г. Люберцы | Бассейн | 0,527 | 0,000 | 0,144 | 0,672 | 2019 |
| Л6ю | г. Люберцы | Роддом | 0,171 | 0,239 | 0,078 | 0,488 | 2020 |
| Л5ю | г. Люберцы | Хирургический и реабилитационный корпуса больницы | 1,229 | 1,721 | 0,562 | 3,512 | 2021 |
| Л2ц | г. Люберцы | Многоэтажная парковка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2025 |
| Л1ю | г. Люберцы | Спортивно-оздоровительный комплекс | 0,700 | 0,000 | 0,300 | 0,900 | 2019 |
| Л10ц | г. Люберцы | Производственно-складской комплекс | 0,280 | 0,308 | 0,000 | 0,588 | 2019 |
| Л7ю | г. Люберцы | Диализный центр | 0,099 | 0,274 | 0,046 | 0,419 | 2019 |
| Л3ц | г. Люберцы | Торгово-информационный центр | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 2019 |
| Л6з | г. Люберцы | Торгово-офисное здание | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 0,660 | 2019 |
| Л9з | г. Люберцы | Одноэтажный магазин | 0,083 | 0,000 | 0,043 | 0,126 | 2018 |
| Л5ц | г. Люберцы | Многоэтажное жилое строительство | 3,060 | 0,590 | 1,530 | 5,180 | 2019-2020 |
| Л7з | г. Люберцы | Пристройка к Кадетской школе | 1,000 | 0,000 | 0,010 | 1,010 | 2019 |
| Л8ю | г. Люберцы | Торговый павильон (реконструкция) | 0,100 | 0,000 | 0,020 | 0,102 | 2020 |
| Т12 | пгт. Томилино | Центр общественно-делового назначения | 1,958 | 0,000 | 0,293 | 2,250 | 2020 |
| Т8 | пгт. Томилино | ДОУ на 150 мест | 0,262 | 0,000 | 0,058 | 0,320 | 2020 |
| Т11 | пгт. Томилино | ДОУ на 95 мест | 0,164 | 0,000 | 0,036 | 0,200 | 2024 |
| Т21 | пгт. Томилино | Многофункциональный общественный центр | 0,648 | 0,000 | 0,072 | 0,720 | 2022 |
| Т24 | пгт. Томилино | Малоэтажная жилая застройка | 7,512 | 0,000 | 2,821 | 10,333 | 2020-2022 |
| Т23 | пгт. Томилино | СОШ на 370 мест | 0,589 | 0,000 | 0,220 | 0,809 | 2022 |
| Т22 | пгт. Томилино | ДДУ на 180 мест | 0,092 | 0,000 | 0,035 | 0,127 | 2021 |
| Т25 | пгт. Томилино | Малоэтажная жилая застройка | 11,382 | 3,554 | 7,210 | 22,146 | 2024-2026 |
| Т26 | пгт. Томилино | ДДУ на 300 мест | 0,480 | 0,000 | 0,120 | 0,600 | 2022 |
| Т27 | пгт. Томилино | СОШ на 600 мест | 0,520 | 0,000 | 0,130 | 0,650 | 2022 |
| Т28 | пгт. Томилино | ФОК с бассейном | 1,200 | 0,000 | 0,300 | 1,500 | 2024 |
| Т19 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 2018 |
| Т17 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 2019 |
| Т18 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 1,310 | 0,000 | 0,000 | 1,310 | 2019 |
| Т13 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 3,300 | 2025 |
| Т14 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 4,780 | 0,000 | 0,000 | 4,780 | 2021 |
| Т15 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 2,330 | 0,000 | 0,000 | 2,330 | 2019 |
| Т16 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 3,895 | 0,000 | 0,000 | 3,895 | 2020 |
| Т29 | пгт. Томилино | Среднеэтажная жилая застройка | 7,855 | 0,000 | 4,069 | 11,924 | 2018-2020 |
| Т31 | пгт. Томилино | СОШ на 750 мест | 0,707 | 0,000 | 0,154 | 0,861 | 2021 |
| Т32 | пгт. Томилино | СОШ на 750 мест | 0,707 | 0,000 | 0,154 | 0,861 | 2021 |
| Т33 | пгт. Томилино | Детский сад на 240 мест | 0,515 | 0,000 | 0,112 | 0,627 | 2021 |
| Т30 | пгт. Томилино | Детский сад на 240 мест | 0,515 | 0,000 | 0,112 | 0,627 | 2020 |
| Т34 | пгт. Томилино | Среднеэтажная жилая застройка | 6,770 | 0,000 | 3,385 | 10,155 | 2020-2021 |
| Т35 | пгт. Томилино | Многофункциональный общественно-деловой центр с парковкой | 3,600 | 0,000 | 0,900 | 4,500 | 2022 |
| Т37 | пгт. Томилино | Многоэтажная жилая застройка | 30,360 | 0,000 | 15,640 | 46,000 | 2023-2027 |
| Т36 | пгт. Томилино | Центры общественно-делового назначения | 0,918 | 0,000 | 0,162 | 1,080 | 2028 |
| Т39 | пгт. Томилино | Пожарное депо, очистные сооружения | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 2028 |
| Т38 | пгт. Томилино | Объекты научно-производственного назначения | 20,400 | 0,000 | 3,600 | 24,000 | 2028-2032 |
| Т40 | пгт. Томилино | ДДУ на 360 мест | 0,615 | 0,000 | 0,135 | 0,750 | 2025 |
| Т41 | пгт. Томилино | ДДУ на 360 мест | 0,615 | 0,000 | 0,135 | 0,750 | 2025 |
| Т42 | пгт. Томилино | ДДУ на 360 мест | 0,615 | 0,000 | 0,135 | 0,750 | 2027 |
| Т43 | пгт. Томилино | ДДУ на 360 мест | 0,615 | 0,000 | 0,135 | 0,750 | 2027 |
| Т45 | пгт. Томилино | СОШ на 1000 мест | 0,894 | 0,000 | 0,196 | 1,090 | 2026 |
| Т46 | пгт. Томилино | СОШ на 1100 мест | 0,984 | 0,000 | 0,216 | 1,200 | 2027 |
| Т44 | пгт. Томилино | СОШ на 1000 мест | 0,894 | 0,000 | 0,196 | 1,090 | 2024 |
| Т47 | пгт. Томилино | ФОК с бассейном | 1,200 | 0,000 | 0,300 | 1,500 | 2027 |
| Т48 | пгт. Томилино | Поликлиника на 450 посещений в смену | 0,410 | 0,000 | 0,090 | 0,500 | 2026 |
| Т20 | пгт. Томилино | Пожарное депо на 4 поста | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 2020 |
| Т9 | пгт. Томилино | Новый корпус СОШ №17 на 385 мест | 0,344 | 0,000 | 0,076 | 0,420 | 2021 |
| Т6 | пгт. Томилино | ДДУ на 120 мест | 0,164 | 0,000 | 0,036 | 0,200 | 2019 |
| Т7 | пгт. Томилино | ФОК | 1,200 | 0,000 | 0,300 | 1,500 | 2020 |
| Т3 | пгт. Томилино | ДДУ на 360 мест | 0,599 | 0,000 | 0,131 | 0,730 | 2024 |
| Т5 | пгт. Томилино | Многоэтажная жилая застройка, ул. Гаршина, д.3 | 1,600 | 0,585 | 2,130 | 4,315 | 2018 |
| Т4 | пгт. Томилино | ДДУ на 300 мест | 0,492 | 0,000 | 0,108 | 0,600 | 2020 |
| Т10 | пгт. Томилино | Многоквартирная жилая застройка | 6,550 | 0,000 | 3,370 | 9,920 | 2025-2027 |
| Т1 | пгт. Томилино | Торговый центр | 0,216 | 0,000 | 0,024 | 0,240 | 2023 |
| Т2 | пгт. Томилино | Объекты общественно-делового и научно-производстве | 7,200 | 0,000 | 1,800 | 9,000 | 2028-2030 |
| М9 | пгт. Малаховка | Среднеэтажная жилая застройка | 0,533 | 0,000 | 0,178 | 0,710 | 2018-2019 |
| М7 | пгт. Малаховка | Среднеэтажная жилая застройка | 0,648 | 0,000 | 0,216 | 0,864 | 2021-2022 |
| М5 | пгт. Малаховка | Среднеэтажная жилая застройка | 0,246 | 0,000 | 0,082 | 0,328 | 2021-2022 |
| М1 | пгт. Малаховка | Среднеэтажная жилая застройка | 0,391 | 0,000 | 0,130 | 0,521 | 2025-2026 |
| М10 | пгт. Малаховка | Индивидуальная жилая застройка | 0,094 | 0,000 | 0,010 | 0,104 | 2019-2020 |
| М14 | пгт. Малаховка | Индивидуальная жилая застройка | 1,242 | 0,000 | 0,138 | 1,380 | 2023-2025 |
| М15 | пгт. Малаховка | Детский сад на 200 мест | 0,357 | 0,000 | 0,063 | 0,420 | 2025 |
| М13 | пгт. Малаховка | Детский сад на 200 мест | 0,357 | 0,000 | 0,063 | 0,420 | 2018 |
| М12 | пгт. Малаховка | Многофункциональный общественный центр | 2,405 | 0,000 | 0,785 | 2,830 | 2019-2021 |
| М2 | пгт. Малаховка | Детский сад на 240 мест | 0,400 | 0,000 | 0,071 | 0,470 | 2026 |
| М4 | пгт. Малаховка | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1,200 | 0,000 | 0,300 | 1,500 | 2024 |
| М6 | пгт. Малаховка | Общеобразовательная школа на 700 мест | 0,646 | 0,000 | 0,114 | 0,760 | 2023 |
| М3 | пгт. Малаховка | Детский сад на 240 мест | 0,400 | 0,000 | 0,071 | 0,470 | 2022 |
| М18 | пгт. Малаховка | Физкультурно-оздровительный комплекс | 1,200 | 0,000 | 0,300 | 1,500 | 2025 |
| М11 | пгт. Малаховка | Многофункциональный торговый центр | 0,090 | 0,000 | 0,010 | 0,100 | 2021 |
| М8 | пгт. Малаховка | Амбулатория на 890 мест | 1,496 | 0,000 | 0,374 | 1,870 | 2022 |
| М16 | пгт. Малаховка | Детский спортивный комплекс | 1,528 | 0,000 | 0,382 | 1,910 | 2021 |
| М17 | пгт. Малаховка | Общеобразовательная школа на 700 мест | 0,646 | 0,000 | 0,114 | 0,760 | 2026 |
| О15 | пгт. Октябрьский | Дворец культуры на 920 мест | 0,634 | 0,000 | 0,116 | 0,750 | 2020 |
| О17 | пгт. Октябрьский | ФОК | 0,425 | 0,000 | 0,075 | 0,500 | 2020 |
| О16 | пгт. Октябрьский | Новый корпус на 240 мест | 0,425 | 0,000 | 0,075 | 0,500 | 2018 |
| О5 | пгт. Октябрьский | Общеобразовательная школа на 550 мест | 0,450 | 0,000 | 0,050 | 0,500 | 2021 |
| О21 | пгт. Октябрьский | Ул. Комсомольская (60000 кв.м) | 0,994 | 0,000 | 0,426 | 1,420 | 2026 |
| О28 | пгт. Октябрьский | Лесная сторожка (5 секц., 17 эт., ж/д) | 0,672 | 0,000 | 0,448 | 1,120 | 2020 |
| О27 | пгт. Октябрьский | ООО «РИК» (2 под., 5 эт.) | 0,474 | 0,000 | 0,316 | 0,790 | 2020 |
| О26 | пгт. Октябрьский | М Строй (9 секц., 17 эт., ж/д) | 1,446 | 0,000 | 0,964 | 2,410 | 2019 |
| О24 | пгт. Октябрьский | ООО «КИТ» (2 17 эт., ж/д) | 0,504 | 0,000 | 0,336 | 0,840 | 2025 |
| О11 | пгт. Октябрьский | Общеобразовательная школа на 280 мест | 0,306 | 0,000 | 0,054 | 0,360 | 2024 |
| О9 | пгт. Октябрьский | ООО «Рустехнострой» (2 ж/д 17 эт.) | 0,707 | 0,000 | 0,258 | 0,965 | 2020 |
| О8 | пгт. Октябрьский | Объект торговли | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 2018 |
| О13 | пгт. Октябрьский | ЗАО "ОЭС" | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 2018 |
| О12 | пгт. Октябрьский | Торговое здание | 0,019 | 0,103 | 0,000 | 0,122 | 2019 |
| О18 | пгт. Октябрьский | ООО "Строй-Альянс" | 0,080 | 0,000 | 0,005 | 0,085 | 2018 |
| О6 | пгт. Октябрьский | МУП "ОУКСИ" (подстанция скорой помощи) | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 2018 |
| О29 | пгт. Октябрьский | Индивидуальная жилая застройка | 0,025 | 0,000 | 0,005 | 0,030 | 2019 |
| О1 | пгт. Октябрьский | Среднеэтажная жилая застройка | 0,714 | 0,000 | 0,306 | 1,020 | 2021 |
| О22 | пгт. Октябрьский | Общественно-деловой центр | 0,648 | 0,000 | 0,072 | 0,720 | 2021 |
| О7 | пгт. Октябрьский | Многофункциональный общественный центр | 0,810 | 0,000 | 0,090 | 0,900 | 2021 |
| О20 | пгт. Октябрьский | ТЦ 1000 кв. м. | 0,100 | 0,000 | 0,010 | 0,110 | 2023 |
| О25 | пгт. Октябрьский | Торгово-общественный центр | 0,346 | 0,000 | 0,039 | 0,385 | 2021 |
| О23 | пгт. Октябрьский | ТЦ 1400 кв. м. | 0,100 | 0,000 | 0,010 | 0,110 | 2022 |
| О31 | пгт. Октябрьский | Объект коммунально-складского назначения | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 2019 |
| О32 | пгт. Октябрьский | Промышленный объект | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 2020 |
| О30 | пгт. Октябрьский | Объект коммунально-складского назначения | 0,580 | 0,000 | 0,000 | 0,580 | 2026 |
| О3 | пгт. Октябрьский | ДОУ на 320 мест | 0,595 | 0,000 | 0,105 | 0,700 | 2022 |
| О4 | пгт. Октябрьский | ДОУ на 320 мест | 0,595 | 0,000 | 0,105 | 0,700 | 2021 |
| О10 | пгт. Октябрьский | ДОУ на 110 мест | 0,170 | 0,000 | 0,030 | 0,200 | 2023 |
| О19 | пгт. Октябрьский | Поликлиника детская на 150 посещений в смену | 0,279 | 0,000 | 0,031 | 0,310 | 2020 |
| О2 | пгт. Октябрьский | ФОК с ледовой ареной, бассейном и парком | 0,450 | 0,000 | 0,050 | 0,500 | 2023 |
| О14 | пгт. Октябрьский | Магазин и кафе | 0,100 | 0,000 | 0,010 | 0,110 | 2019 |
| К23 | пгт. Красково | Многоэтажная жилая застройка, два 3-х секционных 1 | 0,868 | 0,000 | 0,372 | 1,240 | 2018 |
| К9 | пгт. Красково | Многоэтажная жилая застройка, 12-ти этажный ж/д | 0,820 | 0,000 | 0,432 | 1,252 | 2018 |
| К14 | пгт. Красково | Многоэтажная жилая застройка, 12-ти этажные ж/д | 1,071 | 0,000 | 0,459 | 1,530 | 2021-2023 |
| К8 | пгт. Красково | Многоэтажная жилая застройка, 12-ти этажные ж/д | 1,281 | 0,000 | 0,549 | 1,830 | 2020-2022 |
| К7 | пгт. Красково | Многоэтажная жилая застройка, 3-я очередь, 14-17 э | 1,291 | 0,000 | 0,700 | 1,991 | 2019 |
| К1 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 2,800 | 0,000 | 1,200 | 4,000 | 2025-2027 |
| К15 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 1,960 | 0,000 | 0,840 | 2,800 | 2026-2028 |
| К24 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 1,232 | 0,000 | 0,528 | 1,760 | 2024-2025 |
| К21 | пгт. Красково | Многоэт. жил. застр., 9 этажей | 0,357 | 0,000 | 0,153 | 0,510 | 2025 |
| К13 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр. | 1,120 | 0,000 | 0,480 | 1,600 | 2024-2026 |
| К4 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 5 этажей | 0,896 | 0,000 | 0,384 | 1,280 | 2029-2031 |
| К5 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 0,952 | 0,000 | 0,408 | 1,360 | 2026-2028 |
| К6 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 1,120 | 0,000 | 0,480 | 1,600 | 2025-2027 |
| К18 | пгт. Красково | Многоэт. жил. застр., 7-17 этажей | 9,655 | 1,200 | 6,568 | 17,423 | 2019-2020 |
| К10 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 0,728 | 0,000 | 0,312 | 1,040 | 2021-2022 |
| К39 | пгт. Красково | Малоэт. жил. застр. 4 этажа | 1,264 | 0,000 | 0,542 | 1,805 | 2023-2024 |
| К37 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 5 этажей | 1,176 | 0,000 | 0,504 | 1,680 | 2020-2022 |
| К47 | пгт. Красково | Индивидуальная жилая застройка | 0,371 | 0,000 | 0,065 | 0,436 | 2030-2032 |
| К45 | пгт. Красково | Индивидуальная жилая застройка | 0,618 | 0,000 | 0,109 | 0,727 | 2028-2030 |
| К41 | пгт. Красково | Малоэт. жил. застр., 3 этажа | 0,768 | 0,000 | 0,329 | 1,097 | 2021-2023 |
| К42 | пгт. Красково | Малоэт. жил. застр., 3 этажа | 0,695 | 0,000 | 0,298 | 0,993 | 2019-2021 |
| К33 | пгт. Красково | Малоэт. жил. застр., 3 этажа | 1,729 | 0,000 | 0,741 | 2,470 | 2026-2027 |
| К11 | пгт. Красково | Школа | 0,247 | 0,000 | 0,044 | 0,290 | 2022 |
| К22 | пгт. Красково | Детский сад | 0,102 | 0,000 | 0,018 | 0,120 | 2019 |
| К12 | пгт. Красково | Детский сад | 0,204 | 0,000 | 0,036 | 0,240 | 2019 |
| К17 | пгт. Красково | Детский сад | 0,536 | 0,000 | 0,095 | 0,630 | 2020 |
| К16 | пгт. Красково | Школа | 0,646 | 0,000 | 0,114 | 0,760 | 2021 |
| К3 | пгт. Красково | Детский сад | 0,204 | 0,000 | 0,036 | 0,240 | 2030 |
| К34 | пгт. Красково | Детский сад | 0,102 | 0,000 | 0,018 | 0,120 | 2027 |
| К28 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 2,779 | 0,000 | 1,191 | 3,970 | 2024-2026 |
| К27 | пгт. Красково | Детский сад | 0,151 | 0,000 | 0,014 | 0,165 | 2025 |
| К26 | пгт. Красково | Детский сад | 0,203 | 0,000 | 0,024 | 0,227 | 2026 |
| К25 | пгт. Красково | Школа | 0,501 | 0,000 | 0,053 | 0,554 | 2026 |
| К32 | пгт. Красково | Детский сад | 0,227 | 0,000 | 0,053 | 0,280 | 2025 |
| К31 | пгт. Красково | Школа | 0,501 | 0,000 | 0,053 | 0,554 | 2026 |
| К30 | пгт. Красково | Детский сад | 0,203 | 0,000 | 0,024 | 0,227 | 2025 |
| К29 | пгт. Красково | Среднеэтажная жилая застройка | 4,233 | 0,000 | 1,814 | 6,047 | 2023-2025 |
| К35 | пгт. Красково | Многофункциональный центр | 0,950 | 0,000 | 0,050 | 0,100 | 2020 |
| К36 | пгт. Красково | Многофункциональный центр | 0,513 | 0,000 | 0,057 | 0,570 | 2021 |
| К38 | пгт. Красково | Школа | 0,566 | 0,000 | 0,104 | 0,670 | 2019 |
| К43 | пгт. Красково | Школа | 0,485 | 0,000 | 0,086 | 0,570 | 2024 |
| К44 | пгт. Красково | Детский сад | 0,204 | 0,000 | 0,036 | 0,240 | 2023 |
| К46 | пгт. Красково | Детский сад | 0,204 | 0,000 | 0,036 | 0,240 | 2030 |
| К48 | пгт. Красково | Многофункциональный центр | 0,342 | 0,000 | 0,038 | 0,380 | 2028 |
| К40 | пгт. Красково | Многофункциональный центр | 2,100 | 0,000 | 0,371 | 2,470 | 2027 |
| К2 | пгт. Красково | Детский сад | 0,357 | 0,000 | 0,063 | 0,420 | 2018 |
| К20 | пгт. Красково | Детский сад | 0,420 | 0,168 | 0,373 | 0,961 | 2019 |
| К19 | пгт. Красково | Школа | 0,815 | 1,056 | 0,900 | 2,771 | 2019 |

Рисунок 5.1.1 – Площадки под новое строительство на территории ГО Люберцы (север)

Рисунок 5.1.2 – Площадки под новое строительство на территории ГО Люберцы (юг)

  - Определение возможности подключения перспективных потребителей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности

Все варианты развития системы теплоснабжения ГО Люберцы  сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения представлены в таблице 5.2.1.

Варианты обеспечения перспективной тепловой нагрузки в разрезе по объектам подключения представлены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.1 – Предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения

| Теплоснабжающая организация | Наименование источника | 1 вариант | 2 вариант |  |  | Планируемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Космонавтов,18 стр.1 | Реконструкция и техническое перевооружение: 1 этап: замена котла ДКВр-10/13 и автоматики регулирования. Реконструкция насосного оборудования, установка ЧРП. 2 этап: реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 50 Гкал/ч, перевод котельной в водогрейный режим работы. | Реконструкция и техническое перевооружение: 1 этап: замена котла ДКВр-10/13 и автоматики регулирования. Реконструкция насосного оборудования, установка ЧРП. 2 этап: реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 50 Гкал/ч, перевод котельной в водогрейный режим работы. 3этап: увеличение тепловой мощности котельной до 58 Гкал/ч, с целью обеспечения тепловой нагрузки потребителей, переключаемых с котельной по ул. Мира, 3, стр.1 |  |  | 1 вариант: 1 этап: 2019 2 этап: 2020-2022 2 вариант: 1 этап: 2019 2 этап: 2020-2022 3 этап: 2023-2025 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Транспортная,1 стр.1 | Техническое перевооружение: 1 этап – Проектные работы по техническому перевооружению котельной с увеличением тепловой мощности до 20 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей; 2 этап – Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности до 20 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей 3 этап – Увеличение тепловой мощности котельной до 26 Гкал/ч с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей |  |  |  | 1 этап: 2019 2 этап: 2021-2023 3 этап: 2026-2028 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, Хлебозаводской пр.,3 стр.1 | Техническое перевооружение: 1 этап - Проектные работы по техническому перевооружению котельной с увеличением тепловой мощности до 10 Гкал/ч для повышения надёжности теплоснабжения; 2 этап - Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности до 10 Гкал/ч для повышения надёжности теплоснабжения. |  |  |  | 1 этап: 2019 2 этап: 2020-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, Хлебозаводской туп.,9 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности: замена котла ДКВр-10/13 и автоматики регулирования | Техническое перевооружение котельной с целью повышения надёжности теплоснабжения, перевод в водогрейный режим работы |  |  | 1 вар: 2019 2 вар: 2020-2021 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Мира,3 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, замена 3 котлов, выработавших эксплуатационный ресурс и автоматики регулирования | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Космонавтов 18, стр.1 |  |  | 2020-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, 1 Панковский пр-д,1 корп.1 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности. Замена котла ДКВР 10/13 -1шт. и замена автоматики регулирования |  |  |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, 1 Панковский пр-д,15 стр.2 | Установка ЧРП насосного оборудования | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. 1 Панковский пр-д,1 корп.1 стр.1 |  |  | 1 вариант: 2019 2 вариант: 2020-2021 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Попова, 16 стр.2 | Реконструкция котельной с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и ликвидации дефицита тепловой мощности: 1 этап – демонтаж котла ДЕ 16-24 и установка котла КВГМ-20 тепловой мощностью 17,2 Гкал/ч; 2 этап – демонтаж второго котла ДЕ 16-24 и установка котла КВГМ-20 тепловой мощностью 17,2 Гкал/ч. 3 этап – увеличение тепловой мощности котельной до 114,4 Гкал/ч. | Реконструкция котельной с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и ликвидации дефицита тепловой мощности: 1 этап – демонтаж котла ДЕ 16-24 и установка котла КВГМ-20 тепловой мощностью 17,2 Гкал/ч; 2 этап – демонтаж второго котла ДЕ 16-24 и установка котла КВГМ-20 тепловой мощностью 17,2 Гкал/ч. 3 этап – увеличение тепловой мощности котельной до 124,4 Гкал/ч. |  |  | 1 вариант: 1 этап: 2022 2 этап: 2023 3 этап: 2026 2 вариант: 1 этап: 2019 2 этап: 2020 3 этап: 2021 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Шевлякова, 9 стр.2 | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2019-2034 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, Комсомольский пр., дом 6 стр.1 | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 20 Гкал/ч для обеспечения тепловой нагрузкой перспективных потребителей |  |  |  | 2020 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Коммунистическая, 14 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, замена основного и вспомогательного оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Попова 16 стр.2 |  |  | 2021-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Инициативная, 15 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, замена основного и вспомогательного оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс |  |  |  | 2022-2023 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. 8 марта, 47 стр.1 | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2020-2034 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Попова,16 стр.1 | Замена автоматики регулирования 10-ти котлов ЗИО | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 |  |  | 1 вар: 2019 2 вар: 2021-2021 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. В. Интернационалистов, д.3 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 |  |  | 2022-2023 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 10 Гкал/ч с целью замены оборудования выработавшего свой эксплуатационный ресурс и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 13 Гкал/ч с целью замены оборудования выработавшего свой эксплуатационный ресурс и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. |  |  | 1 вар: 2020-2022 2 вар: 2023-2024 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Гоголя, 2 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, с целью замены оборудования выработавшего свой эксплуатационный ресурс. Установленная мощность котельной составит 10 Гкал/ч. | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 14 Гкал/ч с целью замены оборудования выработавшего свой эксплуатационный ресурс и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. |  |  | 1 вар: 2020-2022 2 вар: 2021-2024 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Шевлякова, 9а стр.1 | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2019-2034 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 |  |  | 1 вар: 2026-2027 2 вар: 2024-2025 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Барыкина, 13 | Увеличение тепловой мощности котельной до 132,07 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей |  |  |  | 2018-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Власова, 3 стр.1 | Техническое перевооружение: 1 этап – Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности до 10 Гкал/ч; 2 этап – Увеличение тепловой мощности до 16 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 10 Гкал/ч с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и обеспечения тепловой энергией перспективных и существующих потребителей |  |  | 1 вар: 2019-2020 2 вар: 2022-2024 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Кирова, 34 стр.1 | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Власова, 3, стр.1 | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» |  |  | 1 вар: 2022-2024 2 вар: 2024-2025 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, Октябрьский пр., 9 стр.1 | Замена 2-х котлов ТВГ-8 и автоматики регулирования | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную ООО «Любэнергоснаб» |  |  | 2019-2020 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Кирова, 43 стр.2 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Ликвидация котельной, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Власова, 3 стр.1 |  |  | 2027-2028 |
| АО "Люберецкая теплосеть | г. Люберцы, Октябрьский пр., 112 | Увеличение тепловой мощности котельной до 12 Гкал/ч с целью устранения дефицита тепловой мощности. |  |  |  | 2025-2026 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, Красная Змеевка, около д.12 | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2019-2034 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 11/1 | Модернизация котельной: установка современных газогорелочных устройств ГБЛ на отопительные котлы №1, 2, 3, 4, 5 и автоматики безопасности работы котельной. Установка пластинчатых бойлеров для ГВС, в замен устаревших кожухо-трубных ВВП. |  |  |  | 2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Щорса, д. 18/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов Универсал-6 на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,430 Гкал/ч |  |  |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Калинина, д. 29/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: 1 этап – замена двух котлов ДКВР 4/13 (модернизация путем установки в здании комплексной автоматизированной водогрейной котельной «Профессионал» АБМКУ-П-10,5) с увеличением установленной мощности с целью замены морально и физически устаревшего оборудования и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей; 2 этап – увеличение тепловой мощности до 12,0 Гкал/ч с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей |  |  |  | 1 этап: 2020-2022 2 этап: 2023-2024 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Малаховская, 20/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов Универсал-6М на котлы RS-A80 (АК-15). Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,138 Гкал/ч |  |  |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Центральная, 12/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов ЗИО-60 на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,645 Гкал/ч |  |  |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Калинина, 30/1 | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную ул. Калинина 29 стр.1 |  |  |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Тургенева, 17/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов Универсал-6М на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,430 Гкал/ч |  |  |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Кореневское ш., 25/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов ЗИО-60 на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,645 Гкал/ч |  |  |  | 2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Красковское ш., 15/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов ЗИО-60 на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,645 Гкал/ч |  |  |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Михневское ш., 15/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов Универсал-6М на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,645 Гкал/ч |  |  |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, Электропосёлок, 11/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов ЗИО-60 на котлы PREMIX RSP500. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 1,720 Гкал/ч |  |  |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, Красковское ш., 14/1 | Модернизация и техническое перевооружение котельной: замена котлов Факел на котлы PREMIX RSP250. Перевод котельной в автоматизированный режим работы. Установленная мощность котельной после модернизации составит 0,344 Гкал/ч |  |  |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, Быковское ш., 14/1 | Строительство новой БМК, техническое перевооружение существующей котельной: 1 этап – строительство дополнительно новой автоматизированной БМК установленной мощностью 10,318 Гкал/ч рядом с существующей котельной с целью ликвидации дефицита тепловой мощности; 2 этап – техническое перевооружение существующей котельной с увеличением мощности до 12,0 Гкал/ч с целью замены морально и физически устаревшего оборудования и устранения дефицита тепловой мощности. |  |  |  | 1 этап: 2018-2019 2 этап: 2022-2023 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Октябрьский, Ленина, 47 | Техническое перевооружение и строительство новой БМК: 1 этап – строительство новой водогрейной БМК установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч, с целью ликвидации дефицита тепловой мощности на котельной по ул. Ленина, 47. Строительство новой БМК планируется рядом с котельной №2 по адресу Пролетарская, д. 5.; 2 этап – техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 47, с целью замены морально и физически устаревшего оборудования. Установленная мощность котельной составит 20 Гкал/ч. |  |  | Ликвидация котельной, строительство взамен новой водогрейной БМК в 2 этапа. 1 этап: строительство БМК установленной тепловой мощностью 36 Гкал/ч. 2 этап: увеличение тепловой мощности БМК до 42 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Строительство новой БМК планируется рядом со зданием по адресу ул. Комсомольская, 5 | 1 вариант: 1 этап: 2018-2019 2 этап: 2020-2021 2 вариант: 1 этап: 2018-2020 2 этап: 2020-2021 |
| МУП "ТТК" | Котельная №1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и повышения надёжности теплоснабжения |  |  |  | 2023-2024 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 2 | Реконструкция котельной с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и повышения уровня надёжности теплоснабжения |  |  |  | 2024-2025 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 5 | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 0,8 Гкал/ч с целью ликвидации дефицита тепловой мощности, повышения надёжности теплоснабжения и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 0,43 Гкал/ч с целью ликвидации дефицита тепловой мощности и повышения надёжности теплоснабжения |  |  | 1 вар: 2019-2020 2 вар: 2022-2023 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 6 | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2018-2034 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 7 | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2018-2034 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 8 | Увеличение установленной мощности до 1,95 Гкал/ч с целью устранения дефицита тепловой мощности и обеспечения тепловой энергией подключенных потребителей в полном объёме |  |  |  | 2020-2021 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 9 | Техническое перевооружение котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены физически и морально устаревшего оборудования | Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности до 14 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей |  |  | 1 вар: 2018-2019 2 вар: 2017-2018 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 10 | Техническое перевооружение котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены физически и морально устаревшего оборудования |  |  |  | 2020-2021 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 12 | Техническое перевооружение с увеличением установленной мощности до 1 Гкал/ч с целью устранения дефицита тепловой мощности и обеспечения тепловой энергией подключенных потребителей в полном объёме |  |  |  | 2020-2021 |
| МУП "ТТК" | Котельная № 14 | Техническое перевооружение котельной с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и повышения надёжности теплоснабжения |  |  |  | 2026-2027 |
| МУП "ОЖУ" | Котельная №2 | Техническое перевооружение и модернизация котельной с увеличением тепловой мощности до 8,4 Гкал/ч с целью устранения дефицита тепловой мощности на котельной и замены морально и физически устаревшего оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс |  |  |  | 2021-2022 |
| МУП "ОЖУ" | Котельная №3 | Техническое перевооружение и модернизация котельной с увеличением тепловой мощности до 2,0 Гкал/ч с целью устранения дефицита тепловой мощности на котельной и замены морально и физически устаревшего оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс |  |  |  | 2023-2024 |
| МУП "ОЖУ" | Котельная мкр. Восточный, д. 1 | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 6,0 Гкал/ч с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей |  |  |  | 2019-2020 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №1 | Модернизация и техническое перевооружение с увеличением тепловой мощности до 16 Гкал/ч с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и перевода тепловой нагрузки с котельной №2 |  | Модернизация и техническое перевооружение с увеличением тепловой мощности до 20 Гкал/ч с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и перевода тепловой нагрузки с котельной №2 |  | 1 вариант 2021-2022 2 вариант 2018-2022 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №2 | Перевод котельной № 2 в режим функционирования ЦТП, переключение тепловой нагрузки на котельную №1 |  |  |  | 2021-2022 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №3 | Перевод котельной № 3 в режим функционирования ЦТП, переключение тепловой нагрузки на котельную №7 |  |  |  | 2021-2022 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №5 | Ликвидация существующей котельной и строительство взамен новой водогрейной автоматизированной блочно-модульной котельной установленной мощностью 6,0 Гкал/ч |  |  |  | 2025-2026 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №6 | Модернизация и техническое перевооружение с увеличением тепловой мощности до 24,2 Гкал/ч с целью замены морально и физически устаревшего оборудования, а также ликвидации дефицита тепловой мощности на котельной |  |  |  | 2019-2020 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №7 | Модернизация и техническое перевооружение с увеличением тепловой мощности до 20,0 Гкал/ч с целью замены морально и физически устаревшего оборудования, а также ликвидации дефицита тепловой мощности на котельной |  |  |  | 2020-2021 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №8 | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2018-2034 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №9 | Модернизация и техническое перевооружение с увеличением тепловой мощности до 10,0 Гкал/ч с целью замены морально и физически устаревшего оборудования и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей |  | Модернизация и техническое перевооружение без увеличения тепловой мощности с целью замены морально и физически устаревшего оборудования, а также ликвидации дефицита тепловой мощности на котельной |  | 2023-2024 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №10 | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2018-2034 |
| ООО "Теплоэнергосервис" | Котельная ООО "Теплоэнергосервис" | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс в два этапа: 1 этап – замена котлов ТВГ-8 и автоматики регулирования, 2 этап – замена котлов КСВа 2,5 |  |  |  | 1 этап: 2018-2019 2 этап: 2022-2023 |
| ООО "Энергострой" | Котельная ООО "Энергострой" | Реконструкция котельной по мере износа оборудования. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2018-2034 |
| ООО "Любэнергоснаб" | Котельная ООО "Любэнергоснаб" | Ремонт дымовой трубы. Реконструкция котельной по мере износа оборудования. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ. | Ремонт дымовой трубы. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ. Реконструкция котельной с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей, увеличение располагаемой мощности котельной до 150 Гкал/ч. |  |  | 2018-2025 |
| ООО «ТехноАльянсИнвест» | Котельная ООО «ТехноАльянсИнвест» | Техническое перевооружение и модернизация котельной с увеличением тепловой мощности до 100 Гкал/ч с целью замены оборудования выработавшего эксплуатационный ресурс и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Перевод в водогрейный режим работы | Техническое перевооружение и модернизация котельной с увеличением тепловой мощности до 65 Гкал/ч с целью замены оборудования выработавшего эксплуатационный ресурс и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Перевод в водогрейный режим работы |  |  | 1 вар: 2021-2023 2 вар: 2021-2022 |
| ООО "ОЮБ "Партнер" | Котельная ООО "ОЮБ "Партнер" | Техническое перевооружение и модернизация котельной с увеличением мощности, установка 2 котлов производительностью 1,032 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и повышения надёжности теплоснабжения |  |  |  | 2018-2019 |
| ООО "Инжтрасстрой" | Котельная № 4 | Ликвидация существующей котельной и строительство взамен новой автоматизированной водогрейной блочно-модульной котельной установленной мощностью 2,5 Гкал/ч. Строительство новой БМК предлагается рядом с действующей котельной. |  |  |  | 2019-2020 |
| ФГБУ "ГЦССС" | Котельная ФГБУ "ГЦ ССС" | Реконструкция котельной с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс и повышения уровня надёжности теплоснабжения |  |  |  | 2018-2019 |
| ЗАО "МОЭГ" | Котельная ЗАО "МОЭГ" | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 146,87 Гкал/ч с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 113,87 Гкал/ч с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей |  |  | 2018-2020 |
| ООО "Тснаб" | Котельная "Красное знамя" | Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 30,0 Гкал/ч с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей |  |  |  | 2020-2021 |
| ООО «Теплокомфорт» | Котельная «Малое Павлино» | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2018-2034 |
|  | Котельная «Кореневский форт-1» | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2018-2034 |
|  | Котельная «Кореневский форт-2» | Реконструкция с увеличением тепловой мощности до 6,0 Гкал/ч с целью обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей |  |  |  | 2021-2022 |
| ООО «ОптималСтрой» | Котельная ООО «ОптималСтрой» | Реконструкция по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2018-2034 |
| ПАО "Мосэнерго" | Котельная РТС "Некрасовка" | Реконструкция котельной по мере износа оборудования. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ |  |  |  | 2018-2034 |
| ПАО "Мосэнерго" | Котельная РТС "Жулебино" | Оснащение котельной комплексом регистрации аварийных событий |  |  |  | 2019-2020 |
| ПАО «Мосэнерго» | ТЭЦ-22 | ГД Техническое перевооружение систем газопотребления ПВК типа ПТВМ-180 ст. № 7 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | ГД Техническое перевооружение систем газопотребления ПВК типа ПТВМ-180 ст. № 8 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | ГД Техническое перевооружение системы газопотребления ПВК-5 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | ГД Выполнение проектных работ по Разработке и внедрению "Автоматизированной системы отображения ключевых технико-экономических показателей на филиале ОАО "Мосэнерго" с внедрением АСО КТЭП на филиалах ТЭЦ-17,ТЭЦ-9,ГЭС-1,ГРЭС-3,ТЭЦ-16,ТЭЦ-22,ТЭЦ-25,ТЭЦ-12 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | ГД Оборудование ИТСО главного корпуса и химводоочисти |  |  |  | 2018-2018 |
| ПАО «Мосэнерго» | ТЭЦ-22 | «Создание интегрированных комплексов ИТСО РТС» |  |  |  | 2018-2018 |
|  |  | Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 9 |  |  |  | 2017-2021 |
|  |  | Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 10 |  |  |  | 2025-2027 |
|  |  | Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 11 |  |  |  | 2023-2025 |
|  |  | Актуализация схемы выдачи мощности с учетом реконструкции энергоблоков № 9,10,11 (ПИР) |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | ГД Строительство трубопроводов связи между новой ХВО и КТО-2 |  |  |  | 2017-2018 |
|  |  | Создание системы мониторинга переходных режимов (СМПР) |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Реконструкция с заменой паропроводов острого пара котла ТП-80 ст.№ 1 ТГ ст.№ 1 и части паровой сборки блока № 1 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена трансформатора Т-6 70 МВА на 80 МВА |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена 2-й ступени с коллекторами КПП котла ТП-80ст.3 |  |  |  | 2019 |
|  |  | Замена МВ 110кВ № 134 на элегазовый с заменой ТТ, разъединителей и РЗА |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена трубопровода острого пара блока ст. № 11 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена трансформатора Т-5 70 МВА на 80 МВА |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена МВ110кВ №123 на элегаз с заменой трансформатора тока разъединителей и РЗА |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Установка ЭВ 110кВ № 122 с заменой трансформаторов тока, разъединителей и РЗА |  |  |  | 2019-2020 |
|  |  | Замена АКБ № 2 с реконструкцией щита постоянного тока № 2 |  |  |  | 2017-2018 |
|  |  | Реконструкция градирни №6 |  |  |  | 2017-2018 |
|  |  | Замена мазутного насоса № 3 на МНС |  |  |  | 2017-2018 |
|  |  | Укрепление откоса перегона между ст.Яничкино МЖД и ТЭЦ-22 |  |  |  | 2019 |
|  |  | Приведение к требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений Мазутонасосной станции и тракта Топливоподачи |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Реконструкция градирни №8 |  |  |  | 2017-2018 |
|  |  | Замена электролизной установки №1 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена пароперепускных труб из 4-й ст. паросборной камеры и выходной камеры 3-й ст. КПП котла-4 |  |  |  | 2017-2018 |
|  |  | Замена напорного трубопровода СОВ |  |  |  | 2019 |
|  |  | Замена пароперепускных труб 2,3 ст. КПП котла-7 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена генератора ст.№2ТВ-60-2 на новый с воздушным охлаждением и заменой РЗА |  |  |  | 2020 |
|  |  | Оснащение емкостей химически опасных веществ средствами автоматического отключения их подачи при достижении заданного предельного уровня |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена и установка приборов контроля уровня химически-опасных веществ |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена трубопровода острого пара блока ст. № 10 |  |  |  | 2018-2019 |
| ПАО «Мосэнерго» | ТЭЦ-22 | Замена подогревателей сетевой воды бойлерной установки ст.№2 и трубопроводов обвязки по сетевой воде |  |  |  | 2019-2020 |
|  |  | Создание системы коммерческого учета расхода на резервном трубопроводе артезианской воды |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Техническое перевооружение береговой насосной (ПИР) |  |  |  | 2020 |
|  |  | Замена трубопровода ГПП бл№11 |  |  |  | 2019 |
|  |  | Внедрение комплекса частотной делительной автоматики и делительной автоматики по напряжению на ТЭЦ-22» филиала ПАО «Мосэнерго» |  |  |  | 2017-2019 |
|  |  | Оснащение тягодутьевых механизмов ЭК ст. №№6-7 системой контроля вибрации |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | АКЗ железобетонных дымовых труб № 1-6 |  |  |  | 2017-2020 |
|  |  | Замена магистралей теплосети на ТЭЦ-22 филиал ПАО "Мосэнерго" (ПИР) |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Реконструкция главного корпуса с заменой стеновых панелей 3 очереди |  |  |  | 2018-2020 |
|  |  | Замена лифта № 3 |  |  |  | 2019 |
|  |  | Замена лифта № 4 |  |  |  | 2020 |
|  |  | Замена пароперепускных труб из 4-й ступени КПП в паросборную камеру котла ТП-87 ст. №8 |  |  |  | 2019 |
|  |  | Замена водяного экономайзера 1-й и 2-й ступени котла ТП-80 ст. №3 |  |  |  | 2019-2020 |
|  |  | Замена водяного экономайзера 1-й и 2-й ступени котла ТП-80 ст. №1 |  |  |  | 2019 |
|  |  | Замена фронтового, тылового, боковых и двухсветных экранов, коллекторов, пакетов конвективной части ПВК типа ПТВМ-180 ст.№ 3 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена фронтового, тылового, боковых и двухсветных экранов, коллекторов, пакетов конвективной части ПВК типа ПТВМ-180 ст.№ 5 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена 2-й ступени КПП с коллекторами и перепускными трубами котла ТП-87 ст. №7 |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена аккумуляторной батареи №10, зарядно-выпрямительных устройств, щита постоянного тока |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена аккумуляторной батареи №11, зарядно-выпрямительных устройств, щита постоянного тока |  |  |  | 2019-2020 |
|  |  | Замена БРОУ-1 |  |  |  | 2019-2020 |
|  |  | Замена РОУ-140/40 |  |  |  | 2019-2020 |
|  |  | Реконструкция градирни № 5 |  |  |  | 2019 |
|  |  | Замена трубопроводов СОВ 2 этап |  |  |  | 20119-2020 |
|  |  | Установка узла коммерческого учёта природного газа с ультразвуковыми расходомерами |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | ГД Разработка оптимальной технологии по использованию золошлаковых отходов ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Разработка программы и обоснований инвестиций по переводу котельных агрегатов ТЭЦ-22 филиала ПАО "Мосэнерго" со сжигания угля и газа на сжигание газа и мазута |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | Замена резервного трансформатора Т-60р1 (ПИР) |  |  |  | 2019 |
|  |  | Замена водяного экономайзера 1-й и 2-й ступени котла ТП-80 ст. №2 |  |  |  | 2018-2019 |
| ПАО «Мосэнерго» | ТЭЦ-22 | «Реконструкция системы алкотестирования на филиалах ПАО «Мосэнерго» |  |  |  | 2018 |
|  |  | ГД Комплекс централизации СКУД |  |  |  | 2018-2019 |
|  |  | ГД Перевооружение КИТСО по замечаниям ФСВНГ |  |  |  | 2018-2020 |
|  |  | Разработка основных технических решений оптимального внедрения технологии «Цифровая станция» на энергоблоке №9 |  |  |  | 2018-2019 |
| Перспективные источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная мкр. №12 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 60 Гкал/ч |  |  |  | 2018-2019 |
|  | БМК №1 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 4,3 Гкал/ч | Строительство не планируется |  |  | 2018-2019 |
|  | БМК №2 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 8,0 Гкал/ч | Строительство не планируется |  |  | 2018-2019 |
|  | БМК №3 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 30 Гкал/ч |  |  |  | 2022-2023 |
|  | БМК №4 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 12 Гкал/ч |  |  |  | 2027-2028 |
|  | БМК №5 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 4,385 Гкал/ч | Строительство не планируется |  |  | 2018-2019 |
|  | БМК №6 | Строительство не планируется | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 1,29 Гкал/ч |  |  | 2020-2021 |
|  | БМК №7 | Строительство не планируется | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 3,09 Гкал/ч |  |  | 2021-2022 |
|  | БМК №8 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 60 Гкал/ч |  |  |  | 2022-2023 |
|  | БМК №9 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 30 Гкал/ч |  |  |  | 2027-2028 |
|  | БМК №10 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 5,16 Гкал/ч |  |  |  | 2024-2025 |
|  | Котельная "Новокрасково" | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 24,08 Гкал/ч |  | 1 этап: строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 24,08 Гкал/ч; 2 этап: увеличение тепловой мощности до 26 Гкал/ч |  | 1 вариант: 2017-2018 2 вариант: 1 этап: 2018 2 этап: 2021-2022 |
|  | БМК №11 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 16 Гкал/ч |  |  |  | 2022-2023 |
|  | БМК №12 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 3,09 Гкал/ч |  |  |  | 2025-2026 |

Таблица 5.2.3 – Подключение перспективных объектов строительства к источникам тепловой энергии

| Номер на карте | Район | Наименование объекта | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Общая нагрузка, Гкал/ч | Срок ввода в эксплуатацию, год | Источник теплоснабжения 1 вариант | Источник теплоснабжения 2 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1з | г. Люберцы | Спортивный центр | 1,225 | 1,715 | 0,560 | 3,500 | 2022 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л2з | г. Люберцы | Многоэтажные гаражи-стоянки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л3з | г. Люберцы | Общественно-деловой центр | 0,203 | 3,638 | 0,976 | 4,817 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л4з | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 2,411 | 0,000 | 0,569 | 2,980 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л6з | г. Люберцы | Многоэтажные гаражи стоянки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л7з | г. Люберцы | Поликлиника + Станция скорой помощи | 0,399 | 0,559 | 0,182 | 1,140 | 2019 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л10з | г. Люберцы | жилые дома к22, к23, к24 | 3,970 | 0,000 | 0,938 | 4,908 | 2019 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л9з | г. Люберцы | Школа | 0,640 | 1,670 | 0,434 | 2,744 | 2019 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л11з | г. Люберцы | д/сад | 0,276 | 0,395 | 0,110 | 0,781 | 2019 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л30з | г. Люберцы | Центр социальной обслуживания | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 2022 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л22з | г. Люберцы | Школа | 0,490 | 0,702 | 0,195 | 1,387 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л21з | г. Люберцы | Дет сад | 0,276 | 0,395 | 0,110 | 0,781 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л20з | г. Люберцы | Комплексная многоэтажная жилая застройка | 37,109 | 0,000 | 8,660 | 45,769 | 2018-2020 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л28з | г. Люберцы | Коммунально-бытовой объект | 0,977 | 1,367 | 0,446 | 2,790 | 2022 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л29з | г. Люберцы | Пожарное депо | 0,150 | 0,000 | 0,050 | 0,200 | 2022 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л17з | г. Люберцы | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 0,420 | 0,588 | 0,192 | 1,200 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л18з | г. Люберцы | Торговый комплекс | 0,529 | 0,734 | 0,241 | 1,510 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л19з | г. Люберцы | Отделение полиции | 0,088 | 0,123 | 0,040 | 0,250 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л14з | г. Люберцы | Общественно-деловой центр | 1,047 | 1,465 | 0,478 | 2,990 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л13з | г. Люберцы | Многоэтажные гаражи-стоянки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л16з | г. Люберцы | Многоэтажные гаражи-стоянки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л15з | г. Люберцы | Культовое сооружение (Часовня) | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 2020 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л25з | г. Люберцы | Физ.-оздоровит. комплекс | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 2022 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л27з | г. Люберцы | Дет. сад | 0,276 | 0,395 | 0,110 | 0,781 | 2022 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л23з | г. Люберцы | Дет сад | 0,276 | 0,395 | 0,110 | 0,781 | 2020 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л24з | г. Люберцы | Школа | 0,490 | 0,702 | 0,195 | 1,387 | 2019 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л26з | г. Люберцы | Школа | 0,490 | 0,702 | 0,195 | 1,387 | 2019 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л8з | г. Люберцы | Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностям | 0,093 | 0,113 | 0,102 | 0,300 | 2019 | ИИТ | ИИТ |
| Л12з | г. Люберцы | Гостиничный комплекс | 0,910 | 1,274 | 0,416 | 2,600 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л5з | г. Люберцы | ДОУ на 120 мест | 0,175 | 0,255 | 0,070 | 0,500 | 2021 | Барыкина, 13 | Барыкина, 13 |
| Л10н | г. Люберцы | Воспитательно-образовательный комплекс | 0,340 | 0,451 | 0,409 | 1,200 | 2020 | Котельная мкр. №12 | Котельная мкр. №12 |
| Л9н | г. Люберцы | Общественно-деловой центр | 0,567 | 0,794 | 0,259 | 1,620 | 2019 | Котельная мкр. №12 | Котельная мкр. №12 |
| Л8н | г. Люберцы | Поликлиника | 0,147 | 0,206 | 0,067 | 0,420 | 2018-2019 | Котельная мкр. №12 | Котельная мкр. №12 |
| Л4н | г. Люберцы | Жилая многоэтажная застройка | 20,667 | 0,000 | 4,883 | 25,550 | 2018-2020 | Котельная мкр. №12 | Котельная мкр. №12 |
| Л7н | г. Люберцы | Многофункциональный центр | 0,875 | 1,225 | 0,400 | 2,500 | 2019 | Котельная мкр. №12 | Котельная мкр. №12 |
| Л2н | г. Люберцы | Многоэтажные гаражи-стоянки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 | Котельная мкр. №12 | Котельная мкр. №12 |
| Л1н | г. Люберцы | Комплексная жилая застройка | 13,913 | 0,000 | 3,287 | 17,200 | 2021-2023 | Котельная мкр. №12 | Котельная мкр. №12 |
| Л3н | г. Люберцы | Пристройка к существующей школе | 0,416 | 0,553 | 0,501 | 1,470 | 2018-2019 | Котельная мкр. №12 | Котельная мкр. №12 |
| Л5н | г. Люберцы | ДОУ | 0,170 | 0,226 | 0,205 | 0,600 | 2018-2019 | Котельная мкр. №12 | Котельная мкр. №12 |
| Л6н | г. Люберцы | Общественно-деловой центр | 0,347 | 0,486 | 0,158 | 0,990 | 2019 | Котельная мкр. №12 | Котельная мкр. №12 |
| Л14с | г. Люберцы | Многоэтажный жилой дом | 1,079 | 0,085 | 0,349 | 1,513 | 2019 | 8 Марта 47, стр.1 | 8 Марта 47, стр.1 |
| Л16с | г. Люберцы | ДОУ на 200 мест | 0,162 | 0,090 | 0,220 | 0,472 | 2018-2019 | Шевлякова 9, стр.2 | Шевлякова 9, стр.2 |
| Л17с | г. Люберцы | СОШ на 825 мест | 0,940 | 0,530 | 0,275 | 1,745 | 2020 | Шевлякова 9, стр.2 | Шевлякова 9, стр.2 |
| Л18.1с | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 2,794 | 0,000 | 1,394 | 4,188 | 2019 | Шевлякова 9, стр.2 | Шевлякова 9, стр.2 |
| Л12с | г. Люберцы | Административно-деловой центр и многоэтажный паркинг | 0,300 | 0,255 | 0,083 | 0,320 | 2020 | 8 Марта 47, стр.1 | 8 Марта 47, стр.1 |
| Л29с | г. Люберцы | Объекты общественно-делового и торгово-бытового об | 2,247 | 3,146 | 1,027 | 6,420 | 2022-2024 | ООО «ТехноАльянсИнвест» и Красногорская, 19 стр.1 | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л26с | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 23,086 | 0,000 | 5,454 | 28,540 | 2022-2024 | ООО «ТехноАльянсИнвест» и Красногорская 19, стр.1 | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л24с | г. Люберцы | Объекты учебно-образовательного назначения | 1,263 | 0,793 | 0,820 | 2,777 | 2023-2024 | ООО «ТехноАльянсИнвест» | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л28с | г. Люберцы | Поликлиника | 0,280 | 0,392 | 0,128 | 0,800 | 2024 | Красногорская 19 | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л27с | г. Люберцы | ДОУ | 0,108 | 0,143 | 0,130 | 0,380 | 2024 | Красногорская 19 | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л23с | г. Люберцы | ДОУ | 0,108 | 0,143 | 0,130 | 0,380 | 2023 | ООО «ТехноАльянсИнвест» | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л25с | г. Люберцы | ДОУ | 0,108 | 0,143 | 0,130 | 0,380 | 2023 | ООО «ТехноАльянсИнвест» | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л2с | г. Люберцы | Многоэтажный жилой дом | 1,075 | 0,215 | 0,600 | 1,890 | 2019 | БМК2 | ИИТ |
| Л4с | г. Люберцы | ДОУ | 0,127 | 0,169 | 0,153 | 0,450 | 2018-2019 | ООО "Партнер" | ООО "Партнер" |
| Л20с | г. Люберцы | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 0,700 | 0,980 | 0,208 | 2,000 | 2020 | ООО «ТехноАльянсИнвест» | ИИТ |
| Л19с | г. Люберцы | Торгово-досуговый центр | 0,822 | 0,000 | 0,018 | 0,840 | 2019 | ИИТ | Попова 16, стр.2 |
| Л14сп | г. Люберцы | Производственно-технический объект | 3,403 | 0,000 | 0,000 | 3,403 | 2019 | ИИТ | ИИТ |
| Л12сп | г. Люберцы | Деловой и научно-производственный комплекс | 4,550 | 6,370 | 2,080 | 13,000 | 2021-2024 | Транспортная 1, стр.1 | Транспортная 1, стр.1 |
| Л14сп | г. Люберцы | Спортивный центр | 1,225 | 1,715 | 0,560 | 3,500 | 2026 | Транспортная 1, стр.1 | Транспортная 1, стр.1 |
| Л13сп | г. Люберцы | Объекты учебно-образовательного назначения | 0,679 | 0,902 | 0,818 | 2,400 | 2025 | Транспортная 1, стр.1 | Транспортная 1, стр.1 |
| Л21с | г. Люберцы | Деловой центр | 0,272 | 0,000 | 0,006 | 0,278 | 2019 | ООО «ТехноАльянсИнвест» | ИИТ |
| Л22с | г. Люберцы | Объект бытового назначения | 0,305 | 0,000 | 0,006 | 0,311 | 2019 | ООО «ТехноАльянсИнвест» | ИИТ |
| Л13с | г. Люберцы | Ресторан | 0,018 | 0,000 | 0,078 | 0,095 | 2018-2019 | 8 Марта 47, стр.1 | 8 Марта 47, стр.1 |
| Л15с | г. Люберцы | Комбинат бытового обслуживания | 0,100 | 0,000 | 0,010 | 0,110 | 2019 | 8 Марта 47, стр.1 | 8 Марта 47, стр.1 |
| Л8с | г. Люберцы | Объект общественно-делового размещения | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 0,660 | 2018-2019 | ИИТ | Попова 16, стр.2 |
| Л7с | г. Люберцы | Торговый комплекс | 0,241 | 0,254 | 0,175 | 0,670 | 2018-2019 | ИИТ | Попова 16, стр.2 |
| Л9с | г. Люберцы | Оздоровительный комплекс с травмпунктом | 0,697 | 0,000 | 0,199 | 0,895 | 2018-2019 | ИИТ | Попова 16, стр.2 |
| Л2сп | г. Люберцы | Паркинг к 73.1 и 73.2 | 0,130 | 0,804 | 0,025 | 0,959 | 2019 | ООО Энергострой | ООО Энергострой |
| Л3сп | г. Люберцы | Пожарное депо, к.77 | 0,180 | 0,817 | 0,359 | 1,356 | 2019 | ООО Энергострой | ООО Энергострой |
| Л4сп | г. Люберцы | Паркинг к. 75 | 0,310 | 0,385 | 0,007 | 0,702 | 2019 | ООО Энергострой | ООО Энергострой |
| Л1сп | г. Люберцы | ФОК к. 71 | 0,154 | 0,545 | 0,143 | 0,842 | 2019 | ООО Энергострой | ООО Энергострой |
| Л5сп | г. Люберцы | Ж/д к. 30 | 1,797 | 0,000 | 0,685 | 2,482 | 2018-2019 | ООО Энергострой | ООО Энергострой |
| Л6сп | г. Люберцы | Школа к.58 | 1,430 | 1,180 | 0,268 | 3,052 | 2018-2019 | ООО Энергострой | ООО Энергострой |
| Л9сп | г. Люберцы | Соцкультбыт к. 50а | 0,086 | 0,055 | 0,019 | 0,160 | 2018-2019 | ООО Энергострой | ООО Энергострой |
| Л8сп | г. Люберцы | Паркинг к.74 | 0,092 | 1,254 | 0,022 | 1,368 | 2019 | ООО Энергострой | ООО Энергострой |
| Л10с | г. Люберцы | Многофункциональный автоцентр | 0,700 | 0,980 | 0,320 | 2,000 | 2018-2019 | ИИТ | Попова 16, стр.2 |
| Л6с | г. Люберцы | ж/д к.№23 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,620 | 2018-2019 | Толстого 10, к.2 стр. 1 | Толстого 10, к.2 стр. 1 |
| Л5с | г. Люберцы | Объект торговли и бытового обслуживания | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,187 | 2019 | Толстого 10, к.2 стр. 1 | Толстого 10, к.2 стр. 1 |
| Л3с | г. Люберцы | Многофункциональный офисный комплекс | 0,753 | 1,040 | 0,339 | 2,122 | 2020 | БМК2 | ИИТ |
| Л1с | г. Люберцы | Объект торговли | 0,405 | 0,568 | 0,185 | 1,159 | 2020 | БМК2 | ИИТ |
| Л11с | г. Люберцы | Комплексная многоэтажная жилая застройка | 34,388 | 0,000 | 5,158 | 39,546 | 2021-2025 | ООО «ТехноАльянсИнвест» | ОАО ООО «ТехноАльянсИнвест» |
| Л11н | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 2,400 | 0,000 | 0,600 | 3,000 | 2021 | БМК1 Гоголя 2 | Гоголя, 2 стр.1 |
| Л7сп | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 3,730 | 0,300 | 1,980 | 6,010 | 2019 | Комс-кий пр-т д.6 стр.1 | Комс-кий пр-т д.6 стр.1 |
| Л10сп | г. Люберцы | Объект складского назначения (Литер Д,Ж) | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 2018-2019 | Инициативная, 15, стр.1 | Инициативная, 15, стр.1 |
| Л11сп | г. Люберцы | Объект складского назначения (Литер К,Б,Б1) | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 2018-2019 | Инициативная, 15, стр.1 | Инициативная, 15, стр.1 |
| Л18.2с | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 1,405 | 0,215 | 0,850 | 2,470 | 2020 | Шевлякова 9, стр.2 | Шевлякова 9, стр.2 |
| Л4з | г. Люберцы | Дет сад №26 | 0,179 | 0,174 | 0,155 | 0,508 | 2018-2019 | ООО Любэнергоснаб | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л5з | г. Люберцы | Многоэтажная жилая застройка | 5,603 | 0,080 | 3,404 | 9,087 | 2019-2019 | РТС Жулебино | РТС Жулебино |
| Л1ц | г. Люберцы | Общественно-деловой центр | 8,859 | 12,402 | 4,050 | 25,310 | 2023-2025 | ООО Любэнергоснаб | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л2з | г. Люберцы | Детский сад №100 (реконструкция) | 0,248 | 0,000 | 0,064 | 0,312 | 2020 | ООО Любэнергоснаб | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л4ц | г. Люберцы | ДОУ | 0,091 | 0,120 | 0,109 | 0,320 | 2020 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л3ю | г. Люберцы | ДОУ | 0,113 | 0,150 | 0,136 | 0,400 | 2025 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л4ю | г. Люберцы | Многоэтажное жилое строительство | 5,422 | 0,000 | 0,527 | 5,948 | 2025-2027 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л8ц | г. Люберцы | Объекты учебно-образовательного назначения | 1,488 | 2,083 | 0,680 | 4,250 | 2023-2024 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л9ц | г. Люберцы | Спортивный центр | 0,875 | 1,225 | 0,400 | 2,500 | 2024 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л8з | г. Люберцы | Объекты учебно-образовательного назначения | 0,679 | 0,902 | 0,818 | 2,400 | 2020-2021 | Кирова, 34 стр.1 | Кирова, 34 стр.1 |
| Л10з | г. Люберцы | ДОУ | 0,311 | 0,414 | 0,375 | 1,100 | 2025 | БМК3 | БМК3 |
| Л11з | г. Люберцы | Технопарк | 8,050 | 11,270 | 3,680 | 23,000 | 2023-2025 | БМК3 | БМК3 |
| Л1з | г. Люберцы | Школа №10 (реконструкция) | 0,523 | 0,000 | 0,141 | 0,664 | 2021 | ООО Любэнергоснаб | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л6ц | г. Люберцы | Ледовый дворец | 0,350 | 0,490 | 0,160 | 1,000 | 2018-2019 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л7ц | г. Люберцы | Магазин ООО "АТАК" | 0,287 | 0,402 | 0,131 | 0,820 | 2018-2019 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л2в | г. Люберцы | Автомоечный комплекс | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 2018-2019 | ООО Теплоэнергосервис | ООО Теплоэнергосервис |
| Л9ю | г. Люберцы | АЗК, автомойка, ресторан быстрого питания | 0,408 | 0,000 | 0,020 | 0,428 | 2019 | 1-ый Панковский пр.1, стр.1 | 1-ый Панковский пр.1, стр.1 |
| Л3з | г. Люберцы | ДОУ | 0,060 | 0,190 | 0,165 | 0,415 | 2020 | ООО Любэнергоснаб | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л2ю | г. Люберцы | Многофункциональный комплекс с паркингом | 0,570 | 0,798 | 0,101 | 1,629 | 2018-2019 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л1в | г. Люберцы | Бассейн | 0,527 | 0,000 | 0,144 | 0,672 | 2019 | Хлебозаводской пр.3 стр.1 | Хлебозаводской пр.3 стр.1 |
| Л6ю | г. Люберцы | Роддом | 0,171 | 0,239 | 0,078 | 0,488 | 2020 | Космонавтов, 18 стр.1 | Космонавтов, 18 стр.1 |
| Л5ю | г. Люберцы | Хирургический и реабилитационный корпуса больницы | 1,229 | 1,721 | 0,562 | 3,512 | 2021 | Космонавтов, 18 стр.1 | Космонавтов, 18 стр.1 |
| Л2ц | г. Люберцы | Многоэтажная парковка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2025 | ООО Любэнергоснаб | ООО "Любэнергоснаб" |
| Л1ю | г. Люберцы | Спортивно-оздоровительный комплекс | 0,700 | 0,000 | 0,300 | 0,900 | 2019 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л10ц | г. Люберцы | Производственно-складской комплекс | 0,280 | 0,308 | 0,000 | 0,588 | 2019 | Хлебозаводской туп.9 стр.1 | Хлебозаводской туп.9 стр.1 |
| Л7ю | г. Люберцы | Диализный центр | 0,099 | 0,274 | 0,046 | 0,419 | 2019 | Космонавтов, 18 стр.1 | Космонавтов, 18 стр.1 |
| Л3ц | г. Люберцы | Торгово-информационный центр | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 2019 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л6з | г. Люберцы | Торгово-офисное здание | 0,250 | 0,250 | 0,160 | 0,660 | 2019 | РТС Жулебино | РТС Жулебино |
| Л9з | г. Люберцы | Одноэтажный магазин | 0,083 | 0,000 | 0,043 | 0,126 | 2018 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л5ц | г. Люберцы | Многоэтажное жилое строительство | 3,060 | 0,590 | 1,530 | 5,180 | 2019-2020 | Магистраль №13 | Магистраль №13 |
| Л7з | г. Люберцы | Пристройка к Кадетской школе | 1,000 | 0,000 | 0,010 | 1,010 | 2019 | РТС Жулебино | РТС Жулебино |
| Л8ю | г. Люберцы | Торговый павильон (реконструкция) | 0,100 | 0,000 | 0,020 | 0,102 | 2020 | Космонавтов, 18 стр.1 | Космонавтов, 18 стр.1 |
| Т12 | пгт. Томилино | Центр общественно-делового назначения | 1,958 | 0,000 | 0,293 | 2,250 | 2020 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т8 | пгт. Томилино | ДОУ на 150 мест | 0,262 | 0,000 | 0,058 | 0,320 | 2020 | Котельная №2, пгт. Томилино | Котельная №2, пгт. Томилино |
| Т11 | пгт. Томилино | ДОУ на 95 мест | 0,164 | 0,000 | 0,036 | 0,200 | 2024 | Котельная №2, пгт. Томилино | Котельная №2, пгт. Томилино |
| Т21 | пгт. Томилино | Многофункциональный общественный центр | 0,648 | 0,000 | 0,072 | 0,720 | 2022 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | ИИТ |
| Т24 | пгт. Томилино | Малоэтажная жилая застройка | 7,512 | 0,000 | 2,821 | 10,333 | 2020-2022 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | ИИТ |
| Т23 | пгт. Томилино | СОШ на 370 мест | 0,589 | 0,000 | 0,220 | 0,809 | 2022 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | БМК6 |
| Т22 | пгт. Томилино | ДДУ на 180 мест | 0,092 | 0,000 | 0,035 | 0,127 | 2021 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | БМК6 |
| Т25 | пгт. Томилино | Малоэтажная жилая застройка | 11,382 | 3,554 | 7,210 | 22,146 | 2024-2026 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | ИИТ |
| Т26 | пгт. Томилино | ДДУ на 300 мест | 0,480 | 0,000 | 0,120 | 0,600 | 2022 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | БМК7 |
| Т27 | пгт. Томилино | СОШ на 600 мест | 0,520 | 0,000 | 0,130 | 0,650 | 2022 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | БМК7 |
| Т28 | пгт. Томилино | ФОК с бассейном | 1,200 | 0,000 | 0,300 | 1,500 | 2024 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | БМК7 |
| Т19 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 2018-2019 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т17 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 2019 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т18 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 1,310 | 0,000 | 0,000 | 1,310 | 2019 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т13 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 3,300 | 2025 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т14 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 4,780 | 0,000 | 0,000 | 4,780 | 2021 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т15 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 2,330 | 0,000 | 0,000 | 2,330 | 2019 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т16 | пгт. Томилино | Производственно-складской объект | 3,895 | 0,000 | 0,000 | 3,895 | 2020 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т29 | пгт. Томилино | Среднеэтажная жилая застройка | 7,855 | 0,000 | 4,069 | 11,924 | 2018-2020 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т31 | пгт. Томилино | СОШ на 750 мест | 0,707 | 0,000 | 0,154 | 0,861 | 2021 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т32 | пгт. Томилино | СОШ на 750 мест | 0,707 | 0,000 | 0,154 | 0,861 | 2021 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т33 | пгт. Томилино | Детский сад на 240 мест | 0,515 | 0,000 | 0,112 | 0,627 | 2021 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т30 | пгт. Томилино | Детский сад на 240 мест | 0,515 | 0,000 | 0,112 | 0,627 | 2020 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т34 | пгт. Томилино | Среднеэтажная жилая застройка | 6,770 | 0,000 | 3,385 | 10,155 | 2020-2021 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т35 | пгт. Томилино | Многофункциональный общественно-деловой центр с парковкой | 3,600 | 0,000 | 0,900 | 4,500 | 2022 | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" | Энергоцентр ЗАО "МОЭГ" |
| Т37 | пгт. Томилино | Многоэтажная жилая застройка | 30,360 | 0,000 | 15,640 | 46,000 | 2023-2027 | БМК8 | БМК8 |
| Т36 | пгт. Томилино | Центры общественно-делового назначения | 0,918 | 0,000 | 0,162 | 1,080 | 2028 | БМК8 | БМК8 |
| Т39 | пгт. Томилино | Пожарное депо, очистные сооружения | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 2028 | БМК9 | БМК9 |
| Т38 | пгт. Томилино | Объекты научно-производственного назначения | 20,400 | 0,000 | 3,600 | 24,000 | 2028-2032 | БМК9 | БМК9 |
| Т40 | пгт. Томилино | ДДУ на 360 мест | 0,615 | 0,000 | 0,135 | 0,750 | 2025 | БМК8 | БМК8 |
| Т41 | пгт. Томилино | ДДУ на 360 мест | 0,615 | 0,000 | 0,135 | 0,750 | 2025 | БМК8 | БМК8 |
| Т42 | пгт. Томилино | ДДУ на 360 мест | 0,615 | 0,000 | 0,135 | 0,750 | 2027 | БМК8 | БМК8 |
| Т43 | пгт. Томилино | ДДУ на 360 мест | 0,615 | 0,000 | 0,135 | 0,750 | 2027 | БМК8 | БМК8 |
| Т45 | пгт. Томилино | СОШ на 1000 мест | 0,894 | 0,000 | 0,196 | 1,090 | 2026 | БМК8 | БМК8 |
| Т46 | пгт. Томилино | СОШ на 1100 мест | 0,984 | 0,000 | 0,216 | 1,200 | 2027 | БМК8 | БМК8 |
| Т44 | пгт. Томилино | СОШ на 1000 мест | 0,894 | 0,000 | 0,196 | 1,090 | 2024 | БМК8 | БМК8 |
| Т47 | пгт. Томилино | ФОК с бассейном | 1,200 | 0,000 | 0,300 | 1,500 | 2027 | БМК8 | БМК8 |
| Т48 | пгт. Томилино | Поликлиника на 450 посещений в смену | 0,410 | 0,000 | 0,090 | 0,500 | 2026 | БМК8 | БМК8 |
| Т20 | пгт. Томилино | Пожарное депо на 4 поста | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 2020 | Котельная №5, пгт. Томилино | ИИТ |
| Т9 | пгт. Томилино | Новый корпус СОШ №17 на 385 мест | 0,344 | 0,000 | 0,076 | 0,420 | 2021 | Котельная №2, пгт. Томилино | Котельная №2, пгт. Томилино |
| Т6 | пгт. Томилино | ДДУ на 120 мест | 0,164 | 0,000 | 0,036 | 0,200 | 2019 | ИИТ | ИИТ |
| Т7 | пгт. Томилино | ФОК | 1,200 | 0,000 | 0,300 | 1,500 | 2020 | ИИТ | ИИТ |
| Т3 | пгт. Томилино | ДДУ на 360 мест | 0,599 | 0,000 | 0,131 | 0,730 | 2024 | ИИТ | Котельная №9, пгт. Томилино |
| Т5 | пгт. Томилино | Многоэтажная жилая застройка, ул. Гаршина, д.3 | 1,600 | 0,585 | 2,130 | 4,315 | 2018-2019 | БМК5 | Котельная №9, пгт. Томилино |
| Т4 | пгт. Томилино | ДДУ на 300 мест | 0,492 | 0,000 | 0,108 | 0,600 | 2020 | ИИТ | Котельная №9, пгт. Томилино |
| Т10 | пгт. Томилино | Многоквартирная жилая застройка | 6,550 | 0,000 | 3,370 | 9,920 | 2025-2027 | Котельная №2, пгт. Томилино | Котельная №2, пгт. Томилино |
| Т1 | пгт. Томилино | Торговый центр | 0,216 | 0,000 | 0,024 | 0,240 | 2023 | Котельная №7, пгт. Томилино | Котельная №7, пгт. Томилино |
| Т2 | пгт. Томилино | Объекты общественно-делового и научно-производстве | 7,200 | 0,000 | 1,800 | 9,000 | 2028-2030 | БМК4 | БМК4 |
| М9 | пгт. Малаховка | Среднеэтажная жилая застройка | 0,533 | 0,000 | 0,178 | 0,710 | 2018-2019 | ИИТ | ИИТ |
| М7 | пгт. Малаховка | Среднеэтажная жилая застройка | 0,648 | 0,000 | 0,216 | 0,864 | 2021-2022 | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка |
| М5 | пгт. Малаховка | Среднеэтажная жилая застройка | 0,246 | 0,000 | 0,082 | 0,328 | 2021-2022 | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка |
| М1 | пгт. Малаховка | Среднеэтажная жилая застройка | 0,391 | 0,000 | 0,130 | 0,521 | 2025-2026 | ул. Калинина, д. 30/1, пгт. Малаховка | ул. Калинина, д. 30/1, пгт. Малаховка |
| М10 | пгт. Малаховка | Индивидуальная жилая застройка | 0,094 | 0,000 | 0,010 | 0,104 | 2019-2020 | ИИТ | ИИТ |
| М14 | пгт. Малаховка | Индивидуальная жилая застройка | 1,242 | 0,000 | 0,138 | 1,380 | 2023-2025 | ИИТ | ИИТ |
| М15 | пгт. Малаховка | Детский сад на 200 мест | 0,357 | 0,000 | 0,063 | 0,420 | 2025 | ИИТ | ИИТ |
| М13 | пгт. Малаховка | Детский сад на 200 мест | 0,357 | 0,000 | 0,063 | 0,420 | 2018-2019 | ИИТ | ИИТ |
| М12 | пгт. Малаховка | Многофункциональный общественный центр | 2,405 | 0,000 | 0,785 | 2,830 | 2019-2021 | АИТ | АИТ |
| М2 | пгт. Малаховка | Детский сад на 240 мест | 0,400 | 0,000 | 0,071 | 0,470 | 2026 | ул. Калинина, д. 30/1, пгт. Малаховка | ул. Калинина, д. 30/1, пгт. Малаховка |
| М4 | пгт. Малаховка | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1,200 | 0,000 | 0,300 | 1,500 | 2024 | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка |
| М6 | пгт. Малаховка | Общеобразовательная школа на 700 мест | 0,646 | 0,000 | 0,114 | 0,760 | 2023 | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка |
| М3 | пгт. Малаховка | Детский сад на 240 мест | 0,400 | 0,000 | 0,071 | 0,470 | 2022 | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка |
| М18 | пгт. Малаховка | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1,200 | 0,000 | 0,300 | 1,500 | 2025 | ИИТ | ИИТ |
| М11 | пгт. Малаховка | Многофункциональный торговый центр | 0,090 | 0,000 | 0,010 | 0,100 | 2021 | ИИТ | ИИТ |
| М8 | пгт. Малаховка | Амбулатория на 890 мест | 1,496 | 0,000 | 0,374 | 1,870 | 2022 | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка | ул. Калинина, д. 29/1, пгт. Малаховка |
| М16 | пгт. Малаховка | Детский спортивный комплекс | 1,528 | 0,000 | 0,382 | 1,910 | 2021 | ИИТ | ИИТ |
| М17 | пгт. Малаховка | Общеобразовательная школа на 700 мест | 0,646 | 0,000 | 0,114 | 0,760 | 2026 | ИИТ | ИИТ |
| О15 | пгт. Октябрьский | Дворец культуры на 920 мест | 0,634 | 0,000 | 0,116 | 0,750 | 2020 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О17 | пгт. Октябрьский | ФОК | 0,425 | 0,000 | 0,075 | 0,500 | 2020 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О16 | пгт. Октябрьский | Новый корпус на 240 мест | 0,425 | 0,000 | 0,075 | 0,500 | 2018-2019 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О5 | пгт. Октябрьский | Общеобразовательная школа на 550 мест | 0,450 | 0,000 | 0,050 | 0,500 | 2021 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О21 | пгт. Октябрьский | Ул. Комсомольская (60000 кв.м) | 0,994 | 0,000 | 0,426 | 1,420 | 2026 | Котельная ул. Ленина, 47 | Котельная ул. Ленина, 47 |
| О28 | пгт. Октябрьский | Лесная сторожка (5 секц., 17 эт., ж/д) | 0,672 | 0,000 | 0,448 | 1,120 | 2020 | ИИТ | Котельная ул. Ленина, 47 |
| О27 | пгт. Октябрьский | ООО «РИК» (2 под., 5 эт.) | 0,474 | 0,000 | 0,316 | 0,790 | 2020 | ИИТ | Котельная ул. Ленина, 47 |
| О26 | пгт. Октябрьский | М Строй (9 секц., 17 эт., ж/д) | 1,446 | 0,000 | 0,964 | 2,410 | 2019 | ИИТ | Котельная ул. Ленина, 47 |
| О24 | пгт. Октябрьский | ООО «КИТ» (2 17 эт., ж/д) | 0,504 | 0,000 | 0,336 | 0,840 | 2025 | Котельная ул. Ленина, 47 | Котельная ул. Ленина, 47 |
| О11 | пгт. Октябрьский | Общеобразовательная школа на 280 мест | 0,306 | 0,000 | 0,054 | 0,360 | 2024 | ИИТ | Котельная ул. Ленина, 47 |
| О9 | пгт. Октябрьский | ООО «Рустехнострой» (2 ж/д 17 эт.) | 0,707 | 0,000 | 0,258 | 0,965 | 2020 | МУП ОЖУ мкр "Восточный" | МУП ОЖУ мкр "Восточный" |
| О8 | пгт. Октябрьский | Объект торговли | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 2018-2019 | МУП ОЖУ мкр "Восточный" | ИИТ |
| О13 | пгт. Октябрьский | ЗАО "ОЭС" | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 2018-2019 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О12 | пгт. Октябрьский | Торговое здание | 0,019 | 0,103 | 0,000 | 0,122 | 2019 | ООО "Тснаб" | ИИТ |
| О18 | пгт. Октябрьский | ООО "Строй-Альянс" | 0,080 | 0,000 | 0,005 | 0,085 | 2018-2019 | ООО "Тснаб" | ИИТ |
| О6 | пгт. Октябрьский | МУП "ОУКСИ" (подстанция скорой помощи) | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 2018-2019 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О29 | пгт. Октябрьский | Индивидуальная жилая застройка | 0,025 | 0,000 | 0,005 | 0,030 | 2019 | ИИТ | ИИТ |
| О1 | пгт. Октябрьский | Среднеэтажная жилая застройка | 0,714 | 0,000 | 0,306 | 1,020 | 2021 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О22 | пгт. Октябрьский | Общественно-деловой центр | 0,648 | 0,000 | 0,072 | 0,720 | 2021 | ИИТ | Котельная ул. Ленина, 47 |
| О7 | пгт. Октябрьский | Многофункциональный общественный центр | 0,810 | 0,000 | 0,090 | 0,900 | 2021 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О20 | пгт. Октябрьский | ТЦ 1000 кв. м. | 0,100 | 0,000 | 0,010 | 0,110 | 2023 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О25 | пгт. Октябрьский | Торгово-общественный центр | 0,346 | 0,000 | 0,039 | 0,385 | 2021 | ИИТ | Котельная ул. Ленина, 47 |
| О23 | пгт. Октябрьский | ТЦ 1400 кв. м. | 0,100 | 0,000 | 0,010 | 0,110 | 2022 | Котельная №2, пгт. Октябрьский | Котельная №2, пгт. Октябрьский |
| О31 | пгт. Октябрьский | Объект коммунально-складского назначения | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 2019 | ИИТ | ИИТ |
| О32 | пгт. Октябрьский | Промышленный объект | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 2020 | ИИТ | ИИТ |
| О30 | пгт. Октябрьский | Объект коммунально-складского назначения | 0,580 | 0,000 | 0,000 | 0,580 | 2026 | ИИТ | Котельная ул. Ленина, 47 |
| О3 | пгт. Октябрьский | ДОУ на 320 мест | 0,595 | 0,000 | 0,105 | 0,700 | 2022 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О4 | пгт. Октябрьский | ДОУ на 320 мест | 0,595 | 0,000 | 0,105 | 0,700 | 2021 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О10 | пгт. Октябрьский | ДОУ на 110 мест | 0,170 | 0,000 | 0,030 | 0,200 | 2023 | ИИТ | Котельная ул. Ленина, 47 |
| О19 | пгт. Октябрьский | Поликлиника детская на 150 посещений в смену | 0,279 | 0,000 | 0,031 | 0,310 | 2020 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О2 | пгт. Октябрьский | ФОК с ледовой ареной, бассейном и парком | 0,450 | 0,000 | 0,050 | 0,500 | 2023 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| О14 | пгт. Октябрьский | Магазин и кафе | 0,100 | 0,000 | 0,010 | 0,110 | 2019 | ООО "Тснаб" | ООО "Тснаб" |
| К23 | пгт. Красково | Многоэтажная жилая застройка, два 3-х секционных 1 | 0,868 | 0,000 | 0,372 | 1,240 | 2018-2019 | ИИТ | Котельная №1, пгт. Красково |
| К9 | пгт. Красково | Многоэтажная жилая застройка, 12-ти этажный ж/д | 0,820 | 0,000 | 0,432 | 1,252 | 2018-2019 | ИИТ | Котельная №7 (отопл.)/ Котельная №6 (ГВС), пгт. Красково |
| К14 | пгт. Красково | Многоэтажная жилая застройка, 12-ти этажные ж/д | 1,071 | 0,000 | 0,459 | 1,530 | 2021-2023 | Котельная №9, пгт. Красково | БМК "Новокрасково", пгт. Красково |
| К8 | пгт. Красково | Многоэтажная жилая застройка, 12-ти этажные ж/д | 1,281 | 0,000 | 0,549 | 1,830 | 2020-2022 | АИТ | Котельная №6, пгт. Красково |
| К7 | пгт. Красково | Многоэтажная жилая застройка, 3-я очередь, 14-17 э | 1,291 | 0,000 | 0,700 | 1,991 | 2019 | АИТ | АИТ |
| К1 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 2,800 | 0,000 | 1,200 | 4,000 | 2025-2027 | БМК11 | ИИТ |
| К15 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 1,960 | 0,000 | 0,840 | 2,800 | 2026-2028 | Котельная №7, пгт. Красково | Котельная №7, пгт. Красково |
| К24 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 1,232 | 0,000 | 0,528 | 1,760 | 2024-2025 | Котельная №1, пгт. Красково | Котельная №1, пгт. Красково |
| К21 | пгт. Красково | Многоэт. жил. застр., 9 этажей | 0,357 | 0,000 | 0,153 | 0,510 | 2025 | ИИТ | ИИТ |
| К13 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр. | 1,120 | 0,000 | 0,480 | 1,600 | 2024-2026 | Котельная №9, пгт. Красково | Котельная №9, пгт. Красково |
| К4 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 5 этажей | 0,896 | 0,000 | 0,384 | 1,280 | 2029-2031 | Котельная №5, пгт. Красково | Котельная №5, пгт. Красково |
| К5 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 0,952 | 0,000 | 0,408 | 1,360 | 2026-2028 | Котельная №5, пгт. Красково | Котельная №5, пгт. Красково |
| К6 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 1,120 | 0,000 | 0,480 | 1,600 | 2025-2027 | Котельная №5, пгт. Красково | Котельная №5, пгт. Красково |
| К18 | пгт. Красково | Многоэт. жил. застр., 7-17 этажей | 9,655 | 1,200 | 6,568 | 17,423 | 2019-2020 | БМК "Новокрасково", пгт. Красково | БМК "Новокрасково", пгт. Красково |
| К10 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 0,728 | 0,000 | 0,312 | 1,040 | 2021-2022 | Котельная №6, пгт. Красково | Котельная №6, пгт. Красково |
| К39 | пгт. Красково | Малоэт. жил. застр. 4 этажа | 1,264 | 0,000 | 0,542 | 1,805 | 2023-2024 | ИИТ | ИИТ |
| К37 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 5 этажей | 1,176 | 0,000 | 0,504 | 1,680 | 2020-2022 | Котельная №10, д. Марусино | Котельная №10, д. Марусино |
| К47 | пгт. Красково | Индивидуальная жилая застройка | 0,371 | 0,000 | 0,065 | 0,436 | 2030-2032 | ИИТ | ИИТ |
| К45 | пгт. Красково | Индивидуальная жилая застройка | 0,618 | 0,000 | 0,109 | 0,727 | 2028-2030 | ИИТ | ИИТ |
| К41 | пгт. Красково | Малоэт. жил. застр., 3 этажа | 0,768 | 0,000 | 0,329 | 1,097 | 2021-2023 | Котельная "Коренёвский форт-2", д. Мотяково | Котельная "Коренёвский форт-2", д. Мотяково |
| К42 | пгт. Красково | Малоэт. жил. застр., 3 этажа | 0,695 | 0,000 | 0,298 | 0,993 | 2019-2021 | Котельная "Коренёвский форт-2", д. Мотяково | Котельная "Коренёвский форт-2", д. Мотяково |
| К33 | пгт. Красково | Малоэт. жил. застр., 3 этажа | 1,729 | 0,000 | 0,741 | 2,470 | 2026-2027 | БМК12, д. Машково | БМК12, д. Машково |
| К11 | пгт. Красково | Школа | 0,247 | 0,000 | 0,044 | 0,290 | 2022 | Котельная №6, пгт. Красково | Котельная №6, пгт. Красково |
| К22 | пгт. Красково | Детский сад | 0,102 | 0,000 | 0,018 | 0,120 | 2019 | ИИТ | Котельная №1, пгт. Красково |
| К12 | пгт. Красково | Детский сад | 0,204 | 0,000 | 0,036 | 0,240 | 2019 | ИИТ | Котельная №6, пгт. Красково |
| К17 | пгт. Красково | Детский сад | 0,536 | 0,000 | 0,095 | 0,630 | 2020 | Котельная №3 | Котельная №3 |
| К16 | пгт. Красково | Школа | 0,646 | 0,000 | 0,114 | 0,760 | 2021 | Котельная №3 | Котельная №3 |
| К3 | пгт. Красково | Детский сад | 0,204 | 0,000 | 0,036 | 0,240 | 2030 | Котельная №5, пгт. Красково | Котельная №5, пгт. Красково |
| К34 | пгт. Красково | Детский сад | 0,102 | 0,000 | 0,018 | 0,120 | 2027 | БМК12, д. Машково | БМК12, д. Машково |
| К28 | пгт. Красково | Среднеэт. жил. застр., 7 этажей | 2,779 | 0,000 | 1,191 | 3,970 | 2024-2026 | БМК11 | БМК11 |
| К27 | пгт. Красково | Детский сад | 0,151 | 0,000 | 0,014 | 0,165 | 2025 | БМК11 | БМК11 |
| К26 | пгт. Красково | Детский сад | 0,203 | 0,000 | 0,024 | 0,227 | 2026 | БМК11 | БМК11 |
| К25 | пгт. Красково | Школа | 0,501 | 0,000 | 0,053 | 0,554 | 2026 | БМК11 | БМК11 |
| К32 | пгт. Красково | Детский сад | 0,227 | 0,000 | 0,053 | 0,280 | 2025 | БМК11 | БМК11 |
| К31 | пгт. Красково | Школа | 0,501 | 0,000 | 0,053 | 0,554 | 2026 | БМК11 | БМК11 |
| К30 | пгт. Красково | Детский сад | 0,203 | 0,000 | 0,024 | 0,227 | 2025 | БМК11 | БМК11 |
| К29 | пгт. Красково | Среднеэтажная жилая застройка | 4,233 | 0,000 | 1,814 | 6,047 | 2023-2025 | БМК11 | БМК11 |
| К35 | пгт. Красково | Многофункциональный центр | 0,950 | 0,000 | 0,050 | 0,100 | 2020 | Котельная №10, д. Марусино | Котельная №10, д. Марусино |
| К36 | пгт. Красково | Многофункциональный центр | 0,513 | 0,000 | 0,057 | 0,570 | 2021 | Котельная №10, д. Марусино | Котельная №10, д. Марусино |
| К38 | пгт. Красково | Школа | 0,566 | 0,000 | 0,104 | 0,670 | 2019 | ИИТ | ИИТ |
| К43 | пгт. Красково | Школа | 0,485 | 0,000 | 0,086 | 0,570 | 2024 | Котельная "Коренёвский форт-2", д. Мотяково | Котельная "Коренёвский форт-2", д. Мотяково |
| К44 | пгт. Красково | Детский сад | 0,204 | 0,000 | 0,036 | 0,240 | 2023 | Котельная "Коренёвский форт-2", д. Мотяково | Котельная "Коренёвский форт-2", д. Мотяково |
| К46 | пгт. Красково | Детский сад | 0,204 | 0,000 | 0,036 | 0,240 | 2030 | ИИТ | ИИТ |
| К48 | пгт. Красково | Многофункциональный центр | 0,342 | 0,000 | 0,038 | 0,380 | 2028 | ИИТ | ИИТ |
| К40 | пгт. Красково | Многофункциональный центр | 2,100 | 0,000 | 0,371 | 2,470 | 2027 | ИИТ | ИИТ |
| К2 | пгт. Красково | Детский сад | 0,357 | 0,000 | 0,063 | 0,420 | 2018-2019 | ИИТ | ИИТ |
| К20 | пгт. Красково | Детский сад | 0,420 | 0,168 | 0,373 | 0,961 | 2019 | БМК "Новокрасково", пгт. Красково | БМК "Новокрасково", пгт. Красково |
| К19 | пгт. Красково | Школа | 0,815 | 1,056 | 0,900 | 2,771 | 2019 | БМК "Новокрасково", пгт. Красково | БМК "Новокрасково", пгт. Красково |

  - Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, расположенных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от этих котельных на ТЭЦ

На территории городского округа Люберцы нет источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией, однако, обеспечение централизованным теплоснабжением части потребителей осуществляется от источника ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» по тепловой магистрали  М-13 Ду 700 мм. Территориально ТЭЦ-22  располагается по адресу: Московская область,  г. Дзержинский,  ул. Энергетиков, д. 5.

Предлагаемыми вариантами развития не планируется вывод из эксплуатации котельных в зоне действия ТЭЦ.

  - Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии

Для теплоснабжения перспективных абонентов в ГО Люберцы предлагаемыми вариантами развития планируется строительство новых источников тепловой энергии. Общие сведения приведены в описании вариантов развития системы теплоснабжения в таблице 5.4.1. Расположение предлагаемых к строительству БМК представлены на рисунке 5.4.1.

Основанием для строительства новых источников тепловой энергии с целью обеспечения теплом перспективных потребителей на территории ГО Люберцы является:

- отсутствие технической возможности подключения к существующим источникам тепловой энергии (отсутствие резерва тепловой мощности источников тепловой энергии, либо отсутствие резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя);

- расположение объектов нового строительства в изолированных зонах, расположенных на значительном удалении от действующей системы централизованного теплоснабжения;

Таблица 5.4.1 – Предложения по строительству новых источников тепловой энергии в соответствии с предлагаемыми вариантами развития

| Наименование источника | 1 вариант | 2 вариант | Планируемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная мкр. №12 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 60 Гкал/ч |  | 2018-2019 |
| БМК №1 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 4,3 Гкал/ч | Строительство не планируется | 2018-2019 |
| БМК №2 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 8,0 Гкал/ч | Строительство не планируется | 2018-2019 |
| БМК №3 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 30 Гкал/ч |  | 2022-2023 |
| БМК №4 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 12 Гкал/ч |  | 2027-2028 |
| БМК №5 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 4,385 Гкал/ч | Строительство не планируется | 2018-2019 |
| БМК №6 | Строительство не планируется | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 1,29 Гкал/ч | 2020-2021 |
| БМК №7 | Строительство не планируется | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 3,09 Гкал/ч | 2021-2022 |
| БМК №8 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 60 Гкал/ч |  | 2022-2023 |
| БМК №9 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 30 Гкал/ч |  | 2027-2028 |
| БМК №10 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 5,16 Гкал/ч |  | 2024-2025 |
| Котельная "Новокрасково" | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 24,08 Гкал/ч | 1 этап: строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 24,08 Гкал/ч; 2 этап: увеличение тепловой мощности до 26 Гкал/ч | 1 вариант: 2019-2018 2 вариант: 1 этап: 2019-2018 2 этап: 2021-2022 |
| БМК №11 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 16 Гкал/ч |  | 2022-2023 |
| БМК №12 | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 3,09 Гкал/ч |  | 2025-2026 |

Рисунок 5.4.1 – Расположение проектируемых котельных

  - Анализ предложений по температурному графику для систем теплоснабжения

Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха по температурному графику, который разрабатывается специалистами-теплотехниками проектных и энергоснабжающих организаций по специальной методике для каждого источника теплоснабжения с учетом конкретных местных условий. Эти графики должны разрабатываться исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура, как правило, равная 20 – 22 °С. Усредненная расчетная температура отапливаемых жилых, общественных и производственных помещений принимается по СП 60.13330 или по соответствующим нормам проектирования зданий.

При расчетах графика учитываются потери тепла (температуры воды) на участке от источника теплоснабжения до жилых домов.

Температурные графики должны быть составлены как для теплосети на выходе из источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ), так и для трубопроводов после тепловых пунктов жилых домов (групп домов), т. е. непосредственно на входе в систему отопления дома. От источников теплоснабжения в тепловые сети подается горячая вода по следующим  температурным графикам:

- от крупных ТЭЦ:150/70°С, 130/70°С или 105/70°С;

- от котельных и небольших ТЭЦ:  105/70°С или 95/70°С.

В зависимости от конкретных местных условий могут быть применены и другие температурные графики.

Температура воды на ГВС, в соответствии с  СанПиН 2.1.4.2496-09, в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003), при центральном качественно-количественном регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна быть:

- для закрытых систем теплоснабжения - не менее 70 °С;

- для открытых систем теплоснабжения - не менее 60 °С.

При центральном качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.

Максимальная расчетная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты, в тепловых сетях и приемниках теплоты устанавливается на основе технико-экономических расчетов.

При наличии в системах теплоснабжения нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты и в тепловых сетях должна обеспечивать возможность подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до 70 °С.

В схеме теплоснабжения, в зависимости от вариантов развития системы теплоснабжения, предлагается строительство новых источников тепловой энергии. Предлагаемые температурные графики  для новых источников тепловой энергии представлены в таблице 5.5.1. Корректировка предлагаемых температурных графиков и расчётных параметров работы тепловых источников проводится на стадии проектирования, исходя из условия минимизации суммарных затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю.

Таблица 5.5.1 – Предлагаемые температурные графики для проектируемых котельных

| Наименование источника | Предлагаемый температурный график | Предлагаемая схема подключения |
| --- | --- | --- |
| Котельная мкр №12 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №1 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №2 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №3 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №4 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №5 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №6 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №7 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №8 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №9 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №10 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| Котельная "Новокрасково" | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №11 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |
| БМК №12 | 115/70 (изл. 70°С) | Закрытая система теплоснабжения. Подключения абонентов через ИТП. Отопление по независимой схеме. |

  - Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС потребителей на закрытые

На территории г.о. Люберцы  нет открытых систем теплоснабжения.

  - Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок между источниками тепловой  энергии и организации гидравлических режимов в тепловых сетях от источников тепловой энергии и ЦТП

С точки зрения экономической выгоды, эксплуатация котельных большой мощности, куда более рентабельна, чем применение котельных малой или средней мощности: они обладают более высоким КПД, меньше загрязняют окружающую среду, имеют более низкий расход топлива, проще в обслуживании, требуют для работы меньший штат персонала. Вместе с тем, они могут быть полностью оснащены приборами автоматизации и контроля, что в сочетании с соблюдением правил делает их достаточно безопасными и надёжными.  Однако процесс перевода систем теплоснабжения в единую сопровождается высокими капитальными затратами на прокладку новых и перекладку существующих тепловых сетей с целью объединения контуров котельных.

Вторым вариантом развития системы теплоснабжения г. о.Люберцы рассматривается вывод из эксплуатации котельных малой мощности и перевод тепловой нагрузки на более мощные источники тепловой энергии. Предложения по выводу из эксплуатации источников тепловой энергии  представлены в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1 – Предложения по выводу из эксплуатации источников тепловой энергии

| Теплоснабжающая организация | Наименование источника | 1 вариант | 2 вариант | Планируемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Мира,3 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, замена 3 котлов, выработавших эксплуатационный ресурс и автоматики регулирования | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Космонавтов 18, стр.1 | 2020-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, 1 Панковский пр-д,15 стр.2 | Установка ЧРП насосного оборудования | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. 1 Панковский пр-д,1 корп.1 стр.1 | 1 вариант: 2019 2 вариант: 2020-2021 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Коммунистическая, 14 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности, замена основного и вспомогательного оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Попова 16 стр.2 | 2021-2022 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Попова,16 стр.1 | Замена автоматики регулирования 10-ти котлов ЗИО | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | 1 вар: 2019 2 вар: 2021-20212 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. В. Интернационалистов, д.3 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | 2022-2023 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | 1 вар: 2026-2027 2 вар: 2024-2025 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Кирова, 34 стр.1 | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Власова, 3, стр.1 | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» | 1 вар: 2022-2024 2 вар: 2024-2025 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, Октябрьский пр., 9 стр.1 | Замена 2-х котлов ТВГ-8 и автоматики регулирования | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную ООО «Любэнергоснаб» | 2019-2020 |
| АО "Люберецкая теплосеть" | г. Люберцы, ул. Кирова, 43 стр.2 | Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс | Ликвидация котельной, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Власова, 3 стр.1 | 2027-2028 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Малаховка, ул. Калинина, 30/1 | Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную ул. Калинина 29 стр.1 |  | 2018-2019 |
| АО "Люберецкая теплосеть | пгт. Октябрьский, ул. Ленина, 47 | Техническое перевооружение и строительство новой БМК: 1 этап – строительство новой водогрейной БМК установленной тепловой мощностью 20 Гкал/ч, с целью ликвидации дефицита тепловой мощности на котельной по ул. Ленина, 47. Строительство новой БМК планируется рядом с котельной №2 по адресу Пролетарская, д. 5.; 2 этап – техническое перевооружение котельной по ул. Ленина, 47, с целью замены морально и физически устаревшего оборудования. Установленная мощность котельной составит 20 Гкал/ч. | Ликвидация котельной, строительство взамен новой водогрейной БМК в 2 этапа. 1 этап: строительство БМК установленной тепловой мощностью 36 Гкал/ч. 2 этап: увеличение тепловой мощности БМК до 42 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Строительство новой БМК планируется рядом со зданием по адресу ул. Комсомольская, 5 | 1 вариант: 1 этап: 2018-2019 2 этап: 2020-2021 2 вариант: 1 этап: 2018-2020 2 этап: 2020-2021 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №2 | Перевод котельной № 2 в режим функционирования ЦТП, переключение тепловой нагрузки на котельную №1 |  | 2021-2022 |
| МУП "КЖКХиБ" | Котельная №3 | Перевод котельной № 3 в режим функционирования ЦТП, переключение тепловой нагрузки на котельную №7 |  | 2021-2022 |

  - Анализ предложений по реконструкции систем потребителей тепловой энергии, вызванных изменениями теплогидравлического режима внешних систем теплоснабжения и переводом на ГВС по закрытой схеме

На территории ГО Люберцы  нет открытых систем теплоснабжения. Изменение теплогидравлических режимов внешних систем теплоснабжения не планируется.