**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2019 ДО 2034 ГОДА**

**КНИГА 8**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

Оглавление

[8.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 3](#_Toc23516047)

[8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах 5](#_Toc23516048)

[8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 26](#_Toc23516049)

[8.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 26](#_Toc23516050)

[8.5 Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 28](#_Toc23516051)

[8.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 32](#_Toc23516052)

[8.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 34](#_Toc23516053)

[8.8 Строительство и реконструкция насосных станций 73](#_Toc23516054)

[8.9 Предложения по реконструкции и техническому перевооружению систем потребления тепловой энергии, вызванные изменениеми теплового и (или) гидравлического режимов систем теплоснабжения и (или) изменениями присоединения систем ГВС потребителей 73](#_Toc23516055)

## 8.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Вариантами развития системы теплоснабжения ГО Люберцы планируется реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности. Предложения по строительству тепловых сетей с целью перевода тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности представлены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2 – Предложения по строительству тепловых сетей с целью перевода тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности для второго варианта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** |
| переключение ЦТП по ул. Попова, 24 стр.1 на котельную по ул. Попова д.16 стр.1 | Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 110 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 90 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 23,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 3,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 15 | Подвальная | 2019 |
| переключение ЦТП Митрофанова ул., д.22 корп.1 на котельную по ул. Попова д.16 стр.1 | Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 54,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 40 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 50 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 110 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 6 | Подвальная | 2020 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 290 | Подземная бесканальная | 2020 |

## 8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

Учитывая варианты развития ГО Люберцы основанием для строительства новых тепловых сетей служит обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки в связи с новым строительством объектов жилого фонда и соцкультбыта. Перспективные тепловые нагрузки представлены в разделе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

В программном комплексе ZULU смоделированы возможные варианты подключения перспективных нагрузок к существующим источникам тепловой энергии. В таблицах 8.2.1 и 8.2.2 приведены сведения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок в соответствии с предлагаемыми вариантами развития.

Таблица 8.2.1 – Предлагаемые к строительству тепловые сети для подключения перспективных потребителей для первого варианта развития

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗК, автомойка, рест. быстрого питания | Строительство | 0,1 | 0,1 | 63,61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Диализный центр | Строительство | 0,1 | 0,1 | 208,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Роддом | Строительство | 0,05 | 0,05 | 72,16 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 72,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Хирургический и реабилитационный корпуса больницы | Строительство | 0,25 | 0,25 | 61,78 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 69,36 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Многоэтажное жилое строительство | Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 68 | Надземная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 37 | Надземная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 70,5 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 56 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 104,54 | Подземная бесканальная | 2025 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 35,23 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 30,43 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Многофункциональный комплекс с паркингом | Строительство | 0,15 | 0,15 | 360 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,1 | 0,1 | 47,22 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Производственно-складской комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 107,64 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,2 | 0,2 | 298,6 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 99,94 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Магазин ООО "АТАК" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 76,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ледовый дворец | Строительство | 0,125 | 0,125 | 57,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 54,64 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 33,49 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 33,39 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Торгово-информационный центр | Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,09 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная парковка | Строительство | 0,125 | 0,125 | 364,08 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,4 | 0,4 | 486,11 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,35 | 0,35 | 100,84 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 37,7 | Подземная канальная | 2021 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 188,53 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Объекты общественно-делового и торгово-бытового обслуживания | Строительство | 0,15 | 0,15 | 49,07 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 102,44 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Поликлиника | Строительство | 0,15 | 0,15 | 23,45 | Подземная бесканальная | 2024 |
| ДОУ | Строительство | 0,125 | 0,125 | 20,72 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,35 | 0,35 | 252,51 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Увеличение диаметра | 0,45 | 0,45 | 41,1 | Подземная канальная | 2022 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 65,58 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 77,19 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 51,64 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 166,49 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 553,74 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Увеличение диаметра | 0,45 | 0,45 | 88,5 | Подземная канальная | 2022 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 65,34 | Подземная бесканальная | 2023 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 176,79 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,15 | 0,15 | 67,12 | Подземная бесканальная | 2023 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 28,08 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Объект бытового назначения | Строительство | 0,05 | 0,05 | 177,21 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 181,12 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Деловой центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 113,55 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 22,87 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 112,02 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 25,72 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | Строительство | 0,175 | 0,175 | 41,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 43,67 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Торгово-досуговый центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 31,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 40,58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 18,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 41,05 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,175 | 0,175 | 132,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 16,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Комбинат бытового обслуживания | Строительство | 0,07 | 0,07 | 134,37 | Подземная бесканальная | 2019 |
| 8-ми секц. 15-17 этаж. ж/д | Строительство | 0,119 | 0,094 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,18 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,094 | 0,077 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ресторан | Строительство | 0,05 | 0,05 | 70,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,05 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Административно-деловой центр и многоэт. паркинг | Строительство | 0,05 | 0,05 | 57,44 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,06 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Оздоровительный комплекс с травмпунктом | Строительство | 0,07 | 0,07 | 28,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 24,73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект общественно-делового размещения | Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,52 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,56 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 52,81 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект общественно-делового назначения | Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 15 | Подвальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,86 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 28 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ж/д к.№23 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 43,72 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 45,26 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект торговли и бытового обслуживания | Строительство | 0,08 | 0,08 | 13,33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 31,73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный офисный комплекс | Строительство | 0,175 | 0,175 | 65,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,2 | 0,2 | 59,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 13,53 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 15,82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект торговли | Строительство | 0,15 | 0,15 | 197,31 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Жилой дом | Строительство | 0,25 | 0,25 | 300 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,125 | 300 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Спортивный центр | Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 5 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 66,2 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 16 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 124,95 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 17 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 417,23 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 36 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,175 | 0,175 | 97,44 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,81 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Деловой и научно-производственный комплекс | Строительство | 0,35 | 0,35 | 146,85 | Подземная бесканальная | 2026 |
| Соцкультбыт к. 50а | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к.74 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа к.58 | Строительство | 0,064 | 0,054 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ж/д к. 30 | Строительство | 0,207 | 0,207 | 165 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к. 75 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 70 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Пожарное депо, к.77 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 25 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к 73.1 и 73.2 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ФОК к. 71 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 116,92 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Жилой дом | Строительство | 0,2 | 0,2 | 183,15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Воспитательно-образовательный комплекс | Строительство | 0,207 | 0,207 | 77,1 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,2 | 0,2 | 73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 89,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Поликлиника | Строительство | 0,1 | 0,1 | 40 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный центр | Строительство | 0,2 | 0,2 | 74,57 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,25 | 0,25 | 32,25 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 22,09 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,081 | 0,081 | 107,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Жилая многоэтажная застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 36,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 13,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 268,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 34,4 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 45,8 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 185,8 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 130,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 285,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 70,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 25,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 112,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 82,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 49,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 66,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 114,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 2,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 52,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 57,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 33,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 194,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 18,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 88,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Пристройка к существующей школе | Строительство | 0,125 | 0,125 | 51 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,15 | 0,15 | 131,19 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Комплексная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 227,66 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Пожарное депо | Строительство | 0,07 | 0,07 | 199,65 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Коммунально-бытовой объект | Строительство | 0,15 | 0,15 | 215,35 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,62 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 241,42 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 55 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 181,13 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,24 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 36,27 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 114,75 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 117,55 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 31,01 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 100,33 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 215,93 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,63 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,15 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 21,11 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 143,59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 118,31 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,84 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 23,04 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 60,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 141,15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 134,96 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 112 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 192,08 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 102,71 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 195,95 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 152,01 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Дет. сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 167,26 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 143,28 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Физ.-оздоровит. комплекс | Строительство | 0,07 | 0,07 | 150,96 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 35 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 145,29 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Центр соц обслуживания | Строительство | 0,05 | 0,05 | 337,09 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Отделение полиции | Строительство | 0,07 | 0,07 | 11,76 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 74,8 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,125 | 0,125 | 54,38 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Многофункц. культ-досуг центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 45,78 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 59,61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,15 | 0,15 | 106,89 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Культовое сооружение (Часовня) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,47 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 51,63 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 42,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Гостиничный комплекс | Строительство | 0,15 | 0,15 | 28,37 | Подземная бесканальная | 2020 |
| д/сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 124,8994 | Подземная бесканальная | 2019 |
| жилые дома к22, к23, к24 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 8,8560076 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 23,26876 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,297669 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 30,551595 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 51,557703 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 84,74684 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 94,331767 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Реабилитац. центр для детей с огранич возможностям | Строительство | 0,1 | 0,1 | 350 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Поликлиника + Ст скорой помощи | Строительство | 0,1 | 0,1 | 58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 17,77 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 55,67 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 192,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 104,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 107,21 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 206,01 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Технопарк | Строительство | 0,5 | 0,5 | 225 | Подземная бесканальная | 2023 |
| ДОУ | Строительство | 0,15 | 0,15 | 191,7 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Одноэтажный магазин | Строительство | 0,07 | 0,07 | 15,46 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,175 | 0,175 | 112,68 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Торгово-офисное здание | Строительство | 0,125 | 0,125 | 34,74 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,207 | 0,207 | 14 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 223,77 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Дет сад №26 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 400 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Детский сад №100 (реконструкция) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 42,74 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 49,54 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Школа №10 (реконструкция) | Строительство | 0,125 | 0,125 | 80,22 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 76,14 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Автомоечный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 129,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Бассейн | Строительство | 0,125 | 0,125 | 39,74 | Подземная бесканальная | 2019 |
| мкр. Птицефабрика | Строительство | 80 | 80 | 4660 | Подземная бесканальная | 2019-2019 |
| Строительство | 100 | 100 | 3480 |
| Строительство | 150 | 150 | 1430 |
| Строительство | 200 | 200 | 1180 |
| Строительство | 250 | 250 | 250 |
| ЖК "Томстрой" | Строительство | 400 | 400 | 878 | Подземная бесканальная | 2019-2019 |
| Строительство | 350 | 350 | 194 |
| Строительство | 300 | 300 | 580 |
| Строительство | 250 | 250 | 1500 |
| Строительство | 200 | 200 | 1908 |
| Строительство | 150 | 150 | 1043 |
| Строительство | 125 | 125 | 2095 |
| Строительство | 100 | 100 | 1738 |
| Строительство | 80 | 80 | 1000 |
| Строительство | 70 | 70 | 674,5 |
| Строительство | 50 | 50 | 538,5 |
| Строительство | 40 | 40 | 43 |
| Строительство | 32 | 32 | 18 |
| ЖК «Новое Томилино» | Строительство | 300 | 300 | 2620 | Подземная бесканальная | 2019-2019 |
| Строительство | 200 | 200 | 1047 |
| Строительство | 150 | 150 | 279 |
| Строительство | 125 | 125 | 832 |
| Строительство | 100 | 100 | 250 |
| Строительство | 80 | 80 | 112 |
| Строительство | 70 | 70 | 107 |
| Строительство | 50 | 50 | 46 |
| ООО "Мавис" | Строительство | 450 | 450 | 2140 | Подземная бесканальная | 2019-2020 |
| Строительство | 350 | 350 | 390 |
| Строительство | 300 | 300 | 848 |
| Строительство | 250 | 250 | 740 |
| Строительство | 200 | 200 | 1692 |
| Строительство | 150 | 150 | 1690 |
| Строительство | 100 | 100 | 1570 |
| Строительство | 80 | 80 | 530 |
| ООО «Рустехнострой» | Строительство | 0,2 | 0,2 | 13,16 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Лесная сторожка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 164,17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,08 | 0,08 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| М Строй | Строительство | 0,15 | 0,15 | 121,64 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,46 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 159,35 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 26,15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ул. Комсомольская | Строительство | 0,1 | 0,1 | 9,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,36 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Оздоровительный центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 7,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| 6 под., 19 эт., ж/д | Строительство | 0,2 | 0,2 | 80 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Трибунный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,72 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Лесная опушка | Строительство | 0,25 | 0,25 | 301,19 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Начальная школа на 350 мест | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Молод. центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 130,87 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ФОК | Строительство | 0,1 | 0,1 | 23,45 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 15,78 | Подземная бесканальная | 2020 |
| ТЦ | Строительство | 0,07 | 0,07 | 5,34 | Подземная бесканальная | 2020 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 41,18 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 104,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 24,74 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 31,56 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 3,76 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 52,24 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 6,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 52 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 198,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 178,69 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 85,85 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 44,84 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 34,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 403,78 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 61,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 106,61 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,04 | 0,03 | 112,49 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 178,45 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 68,9 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 56,51 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 119,47 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 40,29 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 230,68 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 134,53 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 224,97 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 26,71 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 87,55 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 36,44 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 159,09 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 29,73 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 31,08 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 112,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 115,82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 27,91 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 51,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 22,6 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 256,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 40,55 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 53,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 122,59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,45 | 0,45 | 18,94 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 50,87 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 185,36 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,35 | 0,35 | 14,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 220,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 503,9 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 227,07 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 259,11 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 46,48 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 62,69 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 68,67 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 284,1 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 58,68 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,14 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 17,84 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 147,37 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,44 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 111,17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 89,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 26,31 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 45,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 45,89 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,3 | 0,3 | 611,91 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 44,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 46,58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 113,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 29,43 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 78,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 15,52 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 152,26 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 89,29 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 14,79 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 136,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 38,19 | Подземная бесканальная | 2019 |

Таблица 8.2.2. – Предлагаемые к строительству тепловые сети для подключения перспективных потребителей для второго варианта развития

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн | Строительство | 0,125 | 0,125 | 39,74 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Автомоечный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 129,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа №10 (реконструкция) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 76,14 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 80,22 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Детский сад №100 (реконструкция) | Строительство | 0,08 | 0,08 | 49,54 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 42,74 | Подземная бесканальная | 2020 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 400 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Дет сад №26 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 223,77 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 14 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Торгово-офисное здание | Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 34,74 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,175 | 0,175 | 112,68 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Одноэтажный магазин | Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 15,46 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,15 | 0,15 | 191,7 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Технопарк | Строительство | 0,5 | 0,5 | 225 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 206,01 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 107,21 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 55,67 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 192,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 104,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 17,77 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Поликлиника + Ст. скорой помощи | Строительство | 0,1 | 0,1 | 58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 94,331767 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 84,74684 | Подземная бесканальная | 2019 |
| жилые дома к22, к23, к24 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 8,8560076 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 30,551595 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 23,26876 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,297669 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 51,557703 | Подземная бесканальная | 2019 |
| д/сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 124,8994 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Гостиничный комплекс | Строительство | 0,15 | 0,15 | 28,37 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 42,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Культовое сооружение (Часовня) | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,47 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 51,63 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,15 | 0,15 | 106,89 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,1 | 0,1 | 59,61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункц. культ-досуг центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 45,78 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,125 | 0,125 | 54,38 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Отделение полиции | Строительство | 0,08 | 0,08 | 74,8 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Строительство | 0,07 | 0,07 | 11,76 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Центр соц обслуживания | Строительство | 0,05 | 0,05 | 337,09 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Дет сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 145,29 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 35 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Физ.-оздоровит. комплекс | Строительство | 0,07 | 0,07 | 150,96 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Школа | Строительство | 0,125 | 0,125 | 143,28 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Дет. сад | Строительство | 0,1 | 0,1 | 167,26 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 117,55 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 114,75 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 36,27 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,24 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 181,13 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 241,42 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 31,01 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 195,95 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 102,71 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 192,08 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 152,01 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 118,31 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 127,84 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 55 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,62 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 60,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 141,15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 112 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 106,63 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 23,04 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 100,33 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 215,93 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,15 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 21,11 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,5 | 0,5 | 143,59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 134,96 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Коммунально-бытовой объект | Строительство | 0,15 | 0,15 | 215,35 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Пожарное депо | Строительство | 0,07 | 0,07 | 199,65 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Комплексная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 227,66 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажные гаражи-стоянки | Строительство | 0,15 | 0,15 | 131,19 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Пристройка к существующей школе | Строительство | 0,125 | 0,125 | 51 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Жилая многоэтажная застройка | Строительство | 0,15 | 0,15 | 59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 114,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 66,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 57,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 33,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 52,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 194,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 49,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 268,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 36,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 13,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 185,8 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 130,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 2,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,516 | 0,516 | 88,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 82,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 34,4 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 45,8 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 18,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 285,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 70,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 25,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,311 | 0,311 | 112,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,081 | 0,081 | 107,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,25 | 0,25 | 32,25 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 22,09 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный центр | Строительство | 0,2 | 0,2 | 74,57 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Поликлиника | Строительство | 0,1 | 0,1 | 40 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,207 | 0,207 | 89,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Воспитательно-образовательный комплекс | Строительство | 0,207 | 0,207 | 77,1 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Жилой дом | Строительство | 0,2 | 0,2 | 82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ФОК к. 71 | Строительство | 0,1 | 0,1 | 116,92 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к 73.1 и 73.2 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Пожарное депо, к.77 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 25 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к. 75 | Строительство | 0,082 | 0,082 | 70 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ж/д к. 30 | Строительство | 0,207 | 0,207 | 165 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа к.58 | Строительство | 0,064 | 0,054 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 61,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Паркинг к.74 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Соцкультбыт к. 50а | Строительство | 0,082 | 0,082 | 30 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Деловой и научно-производственный комплекс | Строительство | 0,35 | 0,35 | 146,85 | Подземная бесканальная | 2026 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,81 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 97,44 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,25 | 0,25 | 124,95 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 417,23 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 66,2 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 36 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 16 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 5 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,4 | 0,4 | 17 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Жилой дом | Строительство | 0,25 | 0,25 | 300 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,125 | 300 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект торговли | Строительство | 0,15 | 0,15 | 71 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,25 | 0,25 | 130 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,25 | 0,25 | 115,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 13,53 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный офисный комплекс | Строительство | 0,175 | 0,175 | 65,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 59,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 31,73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 34,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект торговли и бытового обслуживания | Строительство | 0,08 | 0,08 | 13,33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ж/д к.№23 | Строительство | 0,07 | 0,07 | 45,26 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 43,72 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект общественно-делового назначения | Строительство | 0,1 | 0,1 | 113,33 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,86 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 28 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,125 | 0,125 | 15 | Подвальная | 2019 |
| Торговый комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 52,81 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объект общественно-делового размещения | Строительство | 0,05 | 0,05 | 108,52 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 108,56 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Оздоровительный комплекс с травмпунктом | Строительство | 0,07 | 0,07 | 28,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 24,73 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный автоцентр | Строительство | 0,175 | 0,175 | 51,21 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Увеличение диаметра | 0,2 | 0,2 | 209,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Административно-деловой центр и многоэт. паркинг | Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,06 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 57,44 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Ресторан | Строительство | 0,05 | 0,05 | 70,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,05 | Подземная бесканальная | 2019 |
| 8-ми секц. 15-17 этаж. ж/д | Строительство | 0,15 | 0,15 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,207 | 0,207 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,119 | 0,094 | 20 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 62,18 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,094 | 0,077 | 47,5 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Комбинат бытового обслуживания | Строительство | 0,07 | 0,07 | 134,37 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,1 | 0,1 | 16,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Школа | Строительство | 0,175 | 0,175 | 132,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,207 | 0,207 | 18,75 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 31,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 41,05 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 40,58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Торгово-досуговый центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,45 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 51,633493 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,15 | 0,15 | 77,556149 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,15 | 0,15 | 229,18988 | Подземная бесканальная | 2023 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,82365 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,25 | 0,25 | 109,80306 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 77,188191 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 51,638219 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,45 | 0,45 | 47,628988 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 64,739041 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 64,998566 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 70,937278 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 24,517867 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,35 | 0,35 | 108,70995 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 46,176827 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 96,421286 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,45 | 0,45 | 480 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,35 | 0,35 | 54,79431 | Подземная бесканальная | 2022 |
| ДОУ | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,7143 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Поликлиника | Строительство | 0,125 | 0,125 | 23,448904 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Объекты общественно-делового и торгово-бытового об | Строительство | 0,125 | 0,125 | 49,065674 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Строительство | 0,2 | 0,2 | 33,355423 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Комплексная многоэтажная жилая застройка | Строительство | 0,4 | 0,4 | 188,53 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 37,7 | Подземная канальная | 2021 |
| Общественно-деловой центр | Строительство | 0,35 | 0,35 | 100,84 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 486,11 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Многоэтажная парковка | Строительство | 0,125 | 0,125 | 364,08 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Торгово-информационный центр | Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,09 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 33,49 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 33,39 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Ледовый дворец | Строительство | 0,05 | 0,05 | 54,64 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,125 | 0,125 | 57,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Магазин ООО "АТАК" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 76,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Объекты учебно-образовательного назначения | Строительство | 0,2 | 0,2 | 298,6 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Строительство | 0,175 | 0,175 | 99,94 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Спортивный центр | Строительство | 0,125 | 0,125 | 107,64 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Производственно-складской комплекс | Строительство | 0,08 | 0,08 | 20,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многоэтажный жилой дом | Строительство | 0,1 | 0,1 | 47,22 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Многофункциональный комплекс с паркингом | Строительство | 0,15 | 0,15 | 360 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ДОУ | Строительство | 0,05 | 0,05 | 30,43 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 35,23 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Многоэтажное жилое строительство | Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 70,5 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 104,54 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 56 | Подземная бесканальная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 37 | Надземная | 2025 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 68 | Надземная | 2025 |
| Хирургический и реабилитационный корпуса больницы | Строительство | 0,25 | 0,25 | 61,78 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,08 | 0,08 | 69,36 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Роддом | Строительство | 0,05 | 0,05 | 72,16 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 72,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Диализный центр | Строительство | 0,1 | 0,1 | 208,7 | Подземная бесканальная | 2019 |
| АЗК, автомойка, рест. быстрого питания | Строительство | 0,1 | 0,1 | 63,61 | Подземная бесканальная | 2019 |
| мкр. Птицефабрика | Строительство | 80 | 80 | 4660 | подземная | 2019-2019 |
| Строительство | 100 | 100 | 3480 |
| Строительство | 150 | 150 | 1430 |
| Строительство | 200 | 200 | 1180 |
| Строительство | 250 | 250 | 250 |
| ЖК "Томстрой" | Строительство | 400 | 400 | 878 | подземная | 2019-2019 |
| Строительство | 350 | 350 | 194 |
| Строительство | 300 | 300 | 580 |
| Строительство | 250 | 250 | 1500 |
| Строительство | 200 | 200 | 1908 |
| Строительство | 150 | 150 | 1043 |
| Строительство | 125 | 125 | 2095 |
| Строительство | 100 | 100 | 1738 |
| Строительство | 80 | 80 | 1000 |
| Строительство | 70 | 70 | 674,5 |
| Строительство | 50 | 50 | 538,5 |
| Строительство | 40 | 40 | 43 |
| Строительство | 32 | 32 | 18 |
| ЖК «Новое Томилино» | Строительство | 300 | 300 | 2620 | подземная | 2019-2019 |
| Строительство | 200 | 200 | 1047 |
| Строительство | 150 | 150 | 279 |
| Строительство | 125 | 125 | 832 |
| Строительство | 100 | 100 | 250 |
| Строительство | 80 | 80 | 112 |
| Строительство | 70 | 70 | 107 |
| Строительство | 50 | 50 | 46 |
| ООО "Мавис" | Строительство | 450 | 450 | 2140 | подземная | 2019-2020 |
| Строительство | 350 | 350 | 390 |
| Строительство | 300 | 300 | 848 |
| Строительство | 250 | 250 | 740 |
| Строительство | 200 | 200 | 1692 |
| Строительство | 150 | 150 | 1690 |
| Строительство | 100 | 100 | 1570 |
| Строительство | 80 | 80 | 530 |
| ООО «Рустехнострой» | Строительство | 0,2 | 0,2 | 13,16 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Лесная сторожка | Строительство | 0,2 | 0,2 | 164,17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,08 | 0,08 | 16,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| М Строй | Строительство | 0,15 | 0,15 | 121,64 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО «КИТ» | Строительство | 0,4 | 0,4 | 127,46 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,4 | 0,4 | 159,35 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,3 | 0,3 | 26,15 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Ул. Комсомольская | Строительство | 0,1 | 0,1 | 9,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 33,36 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Оздоровительный центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 7,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Строительство | 0,05 | 0,05 | 58,82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| 6 под., 19 эт., ж/д | Строительство | 0,2 | 0,2 | 80 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Трибунный комплекс | Строительство | 0,05 | 0,05 | 16,72 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Лесная опушка | Строительство | 0,25 | 0,25 | 301,19 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Начальная школа на 350 мест | Строительство | 0,125 | 0,125 | 67,1 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Молод. центр | Строительство | 0,08 | 0,08 | 130,87 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ФОК | Строительство | 0,1 | 0,1 | 23,45 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,1 | 0,1 | 15,78 | Подземная бесканальная | 2020 |
| ТЦ | Строительство | 0,07 | 0,07 | 5,34 | Подземная бесканальная | 2020 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 41,18 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 104,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 24,74 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 31,56 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 3,76 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 52,24 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 6,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 52 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 198,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 178,69 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 34,77 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 85,85 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 44,84 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 34,6 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 403,78 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 61,92 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 106,61 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,04 | 0,03 | 112,49 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 178,45 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 68,9 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №1, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 56,51 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 119,47 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 40,29 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 230,68 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 134,53 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 224,97 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 26,71 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 87,55 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 36,44 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 159,09 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 29,73 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №5, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 31,08 | Подземная бесканальная | 2019-2023 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 112,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 115,82 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 27,91 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,175 | 0,175 | 51,24 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 22,6 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,07 | 0,07 | 256,9 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 40,55 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 53,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,08 | 122,59 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,45 | 0,45 | 18,94 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 50,87 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 185,36 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,35 | 0,35 | 14,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №7, пгт. Красково | Строительство | 0,125 | 0,125 | 220,93 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 503,9 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 227,07 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 259,11 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 46,48 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 62,69 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,03 | 0,03 | 68,67 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 284,1 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,2 | 0,2 | 58,68 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 21,14 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №8, пгт. Красково | Строительство | 0,1 | 0,1 | 17,84 | Подземная бесканальная | 2027 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 147,37 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 69,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,25 | 0,25 | 68,44 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,08 | 0,08 | 111,17 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 89,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 26,31 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,15 | 0,15 | 45,32 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,05 | 0,05 | 45,89 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №9, пгт. Красково | Строительство | 0,3 | 0,3 | 611,91 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 44,11 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 46,58 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,125 | 0,125 | 114,97 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 113,07 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,04 | 0,04 | 29,43 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 78,8 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 15,52 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 152,26 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,1 | 0,1 | 89,29 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 14,79 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,08 | 0,08 | 136,88 | Подземная бесканальная | 2019 |
| ООО "Теплокомфорт" | Строительство | 0,05 | 0,05 | 38,19 | Подземная бесканальная | 2019 |

## Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Вариантами развития системы теплоснабжения ГО Люберцы не предусматривается строительство тепловых сетей с целью обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников.

## Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Вариантами развития системы теплоснабжения ГО Люберцы не предусматривается перевод котельных в пиковый режим работы.

Вторым вариантом развития на территории г. Люберцы предлагается ликвидация котельных малой мощности и перевод тепловой нагрузки на более мощные котельные с целью сокращения эксплуатационных затрат. Сведения по строительству тепловых сетей с целью перевода тепловых нагрузок на более мощные котельные представлены в таблице 8.4.1.

На территории пгт. Красково с целью перевода котельной №2 в режим работы ЦТП, необходимо строительство двухтрубной теплотрассы, объединяющей зоны действия источников №1 и №2 МУП «КЖКХиБ». Для реализации данного мероприятия запланирована подземная бесканальная прокладка 490 м тепловой сети в ППУ изоляции условным диаметром Ду250.

Также для повышения энергоэффективности систем централизованного теплоснабжения Схемой предусмотрено объединение зон действия котельных № 3 и №7 МУП «КЖКХиБ» с последующим выводом котельной №3 в резерв. Для реализации данного мероприятия необходимо строительство двухтрубной тепловой сети протяженностью 134 м и с условным диаметром Ду250 бесканально в ППУ изоляции.

Для осуществления резервного питания социальных объектов, находящихся в зоне обслуживания системы теплоснабжения котельной №7, необходимо осуществить перекладку участка сети от котельной №3 до ТК-14. В результате проведения данного мероприятия, котельная №3 будет способна взять нагрузку при возникновении аварийной ситуации.

Таблица 8.4.1 – Предложения по строительству тепловых сетей г. Люберцы с целью ликвидации котельных малой мощности для второго варианта развития

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация котельной ул. Кирова, 43 стр.2 , перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Власова, 3 стр.1 | Строительство | 0,125 | 0,125 | 135 | Подземная бесканальная | 2027 |
| Перевод котельной ул. Красногорская, 19 к.1 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 76 | Надземная | 2023 |
| Увеличение диаметра | 0,25 | 0,25 | 102,5 | Подземная бесканальная | 2023 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 136 | Надземная | 2023 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 49 | Надземная | 2023 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 53 | Надземная | 2023 |
| Увеличение диаметра | 0,35 | 0,35 | 81,2 | Надземная | 2023 |
| Перевод котельной Октябрьский пр., 9 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную ООО «Любэнергоснаб» | Строительство | 0,25 | 0,25 | 625 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Перевод котельной Хлебозаводской пр.,3 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Хлебозаводской туп.,9 стр.1 | Строительство | 0,15 | 0,15 | 370 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 68,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 92,5 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 101,8 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 87 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 44 | Подземная канальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 64 | Надземная | 2020 |
| Перевод котельной ул. В. Интернационалистов, д.3 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 9,2 | Надземная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 11 | Надземная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 60 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 18 | Надземная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,5 | 0,5 | 148,5 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Перевод котельной ул. Кирова, 34 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» | Строительство | 0,2 | 0,2 | 340 | Подземная бесканальная | 2022 |
| Перевод котельной ул. Коммунистическая, 14 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Попова 16 стр.2 | Строительство | 0,15 | 0,15 | 350 | Подземная бесканальная | 2021 |
| Перевод котельной ул. Мира,3 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на котельную по ул. Космонавтов 18, стр.1 | Строительство | 0,2 | 0,2 | 265 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Перевод котельной ул. Попова,16 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Строительство | 0,15 | 0,15 | 20 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Строительство | 0,25 | 0,25 | 145 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Увеличение диаметра | 0,6 | 0,6 | 10 | Надземная | 2020 |
| Перевод котельной ул. Толстого, 10 к.2 стр.1 в режим работы ЦТП, перевод тепловых нагрузок на котельную по ул. Попова 16, стр.2 | Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 114,2 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 38 | Подземная бесканальная | 2024 |
| Увеличение диаметра | 0,3 | 0,3 | 191,1 | Подземная бесканальная | 2024 |

## Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности, живучести.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

• установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

• местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

• достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

• необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

• очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Предложения по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надёжности представлены в таблицах 8.5.1-8.5.2.

Таблица 8.5.1 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надёжности для первого и второго вариантов развития на терриории г. Люберцы

| **Объект** | **Мероприятие** | **Диаметр под. трубопровода, Dу, м** | **Диаметр обр. трубопровода, Dу, м** | **Длина, L, м** | **Тип прокладки** | **Планируемый год реализации** | **Капитальные затраты на в ценах 2019 г. с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена тепломагистрали от ТК-11 у ж/д 8/9 ул. Строителей до ЦТП -6 ул. Строителей,21 стр.1 | Перекладка | 250-150 | 250-150 | 342 | Подземная | 2019 | 12946,6 |
| Замена теплотрассы в битумперлитной изоляции на трубы в ППУ изоляции от ТК-20 у ж/д №302 Октябрьский пр-т до ж/д №11А Октябрьский пр-т | Перекладка | 80 | 80 | 180 | Подземная | 2019 | 2800 |
| Замена теплотрассы отопления в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции от ТК-18 у ж/д №13 пос. ВУГИ до ж/д №12, 15, 10, 10А, 11 и от ТК-16 до школы №8 пос. ВУГИ | Перекладка | 125-50 | 125-50 | 430 | Подземная | 2019 | 5779,3 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы "Изопрофлекс-А" по ГВС от котельной ул. В. Интернационалистов, 3 стр.1 до ж/д №34/1, 36, 38, 40 ул. Попова | Перекладка | 200-125,  160-75 | 200-125,  160-75 | 640 | Подземная | 2019 | 13990 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУизоляциии пластиковые трубы от ЦТП-4 ул. Гоголя, 12 стр.1 до ж/д № 10, 14, 21 и до ТК-5 у ж/д №16 ул. Гоголя | Перекладка | 200-80, 140-90 | 200-80, 140-90 | 580 | Подземная | 2019 | 12500 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы от ТК-17 у ж/д №13 ул. Толстого до точки врезки у школы №11 ул. Гоголя, 21 | Перекладка | 100, 75-63 | 100, 75-63 | 320 | Подземная | 2019 | 4778,1 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы по ГВС от ТК-11 у ж/д №11 ул. В. Интернационалистов до ж/д № 15,17 ул. В. Интернационалистов | Перекладка | 150-100,  110-75 | 150-100,  110-75 | 450 | Подземная | 2019 | 6522,6 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции и пластиковые трубы по ГВС от ЦТП до д. 44, 46 ул. Попова | Перекладка | 100-80,  110-63 | 100-80,  110-63 | 500 | Подземная | 2019 | 8000 |
| Замена теплотрассы отопления от точки "Д" у ж.д. №10 ул. Колхозная до зданий ГУП МО "Люберецкая типография и здания проходной Жулебинский бульвар д.22 кор.1,2 | Перекладка | 219-89 | - | 700 | Подземная | 2019 | 11810 |
| Замена тепломагистрали от ТК-1329 до ТК-2 у ж/д №16/179 ул. Смирновская в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции | Перекладка | 250 | 250 | 500 | Подземная | 2019 | 14012,2 |
| Замена тепломагистрали от угла поворота до ЦТП-6 ул. Московская, 9 стр.1 в изоляции из минваты на трубы в ППУ изоляции | Перекладка | 200 | 200 | 540 | Подземная | 2019 | 5018,0 |
| Замена теплотрассы отопления от ТК-42 до ТК-44 и до здания Культурно-досугового центра «Союз» | Перекладка | 100-80 | 100-80 | 130 | Подземная | 2019 | 1800 |
| Замена теплотрассы отопления от ТК-25 у здания МОУ СОШ №52 до ТК-21 и до ж/д №53 по ул. Быковское шоссе | Перекладка | 200-80 | 200-80 | 100 | Подземная | 2019 | 1700 |
| Замена теплотрассы отопления от ТК-5Б здания по ул. Комсомольская д. 13а до ТК т.В и замена теплотрассы отопления и ГВС от ТК т.В до ТК 4Б у ж/д №11 по ул. Комсомольская | Перекладка | 159, 110-90 | 159, 110-90 | 125 | Подземная | 2019 | 2700 |
| Замена теплотрассы ГВС в битумоперлитовой изоляции на трубы в Профлекс от ЦТП-1 Быковское шоссе 50/1 до ТК-24 у ж.д. №59 Быковское шоссе | Перекладка | 240-110 | - | 120 | Подземная | 2019 | 2000 |
| Замена теплотрассы отопления и ГВС в битумоперлитовой изоляции на трубы ППУ изоляции и Профлекс между д.51,51а,52,55 Быковское шоссе | Перекладка | 133-57 | - | 470 | Подземная | 2019 | 4440 |
| Замена участка тепловой сети от камеры 52 до д. №94 пос. калинина в сторону ЦТП-12 | Перекладка | 500 | 500 | 150 | Подземная | 2019 | 1298,0 |

Таблица 8.5.2 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения нормативной надёжности для первого и второго вариантов развития на терриории пгт. Томилино

| **Объект** | **Наименование работ** | **Мероприятие** | **Год реализации** | **Стоимость в ценах 2019 года с НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС от котельной №2 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной №2 до тепловой камеры ТК-20/4 мкр. Птицефабрика | Перекладка | 2019 | 992,66379 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20/4 до электрической подстанции мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 1191,19655 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23 до ТК-26 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 2379,66411 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-25 до жилого дома 7 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 9,17015 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-26 до ТК-27 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 553,77400 |
| Модернизация участка тепловой сети ТК-12 до школы начальной №19 мкр. Птицефабрика (по проекту). | Перекладка | 2019 | 917,01458 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23 до жилого дома №4 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 366,80583 |
| Капитальный ремонт тепловой сети ввод в ЦТП №1 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 273,63333 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15 до элеваторного узла жилого дома 16 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 818,11099 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП №2 до жилого дома 11 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 458,50729 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-36 до жилого дома 34 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 179,52968 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-24 до жилого дома 4/1 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 704,11131 |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-15 до элеваторного узла в доме 16 мкр. Птицефабрика. | Перекладка | 2019 | 247,222178 |
| ТС от котельной №5 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до жилого дома 42 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 774,52244 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 281,57018 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до жилого дома 43 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 140,82226 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до жилого дома 45 Рязанское шоссе. | Перекладка | 2019 | 422,46679 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 котельной №7 до д. 46 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 3820,92708 |
| ТС от котельной №8 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 котельной №8 до домов 34, 36, 38, 40, 44 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 4365,84448 |
| ТС от котельной №9 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 котельной №9 до д/с 104 ул. Гаршина. | Перекладка | 2019 | 5405,33126 |
| ТС от котельной №10 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной №10 до учебного корпуса ул. Гаршина. | Перекладка | 2019 | 1168,82477 |
| ТС от котельной №14 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 Котельной №14 до гимназии 18 ул. Гоголя | Перекладка | 2019 | 2286,87092 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 котельной №14 до дома 20б ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 450,63124 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 котельной №14 до дома 26 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 194,72561 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7 котельной №14 до дома 28 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 146,95873 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8 котельной №14 до дома 30 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 140,82226 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-28 котельной №14 до дома 20Г ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 727,64075 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-21 котельной №14 до дома 18/1 ул. Гоголя. | Перекладка | 2019 | 881,75240 |

На терриории пгт. Красково, пгт. Томилино и пгт. Октябрьский строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса последних.

## Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов в связи с подключением к существющим источникам тепловой энергии перспективных потребителей на терриории г. Люберцы представлены в таблицах 8.2.1-8.2.2

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов в связи с ликвидацией котельных малой мощности на терртиории г. Люберцы представлены в таблице 8.4.1.

Таблица 8.6.1. – Предложения по реконструкции тепловых с увеличением диаметра от котельной №6 пгт. Красково

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **до перекладки** | | **после перекладки** | | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год прокладки** |
| **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Внутренний диаметр подающего трубопровода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** |
| котельная №6 | Котельная №6 | ТК-1 | 11,65 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-2 | ТК-3 | 35,36 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-3 | ТК-4 | 75,97 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Надземная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-4 | УЗВ-1 | 30,93 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | УЗВ-1 | Задвижка№1 | 13,84 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | УЗВ-2 | ЦТП-3 | 247,44 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-1 | ТК-2 | 9,93 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | Задвижка№1 | УЗВ-2 | 9,56 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | ЦТП-3 | TK-17 | 42,49 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | TK-17 | ТК-19 | 132,47 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-20 | TK-21 | 36,66 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-19 | ТК-20 | 109,41 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | TK-21 | ТСЖ Виктория | 31,82 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | УЗВ\_ЦТП3 | TK-17g | 11,54 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | TK-17g | Разветвление\_2 | 159,21 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 |
| котельная №6 | TK-17g | ТК-19g | 129,81 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Надземная | 2019 |
| котельная №6 | ТК-19g | ТК-20g | 110,88 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2019 |

## Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

По результатам проведения наладочных расчетов в электронной модели тепловых сетей, была предложена перекладка участков тепловой сети со сроком эксплуатации, достигшим нормативного, а также для оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей.

Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить на новые без изменения диаметров. В качестве изоляционного материала предлагается использовать ППУ. В качестве материалов для реконструкции теплосети предлагается использовать в магистральных т/с – металлические трубы, в распределительных т/с – предизолированные полиэтиленовые трубопроводы.

Перед заменой тепловых сетей требуется проводить комплексную диагностику трубопроводов (неразрушающих контроль).

Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей. Участки тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет представлены в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1 – Участки тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет

| **Номер источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год ввода в эксплуатацию, лет** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ТК-32 | ТК-17 | 93,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 0 | ТК-5 | пос. ВУГИ, корп №1 | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 0 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр.1 | Хлебозаводской туп.,д.4 | 73,00 | 0,1 | 0 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 0 | ТК-2 | Октябрьский пр.,д.403 к4а | 2,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-58-1 | ТК-61 | 19,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-58-1 | ТК-62 | 48,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.2 | ТК-70 | 49,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1982 |
| 1 | ТК-2 | ТК-3 | 67,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-3 | ТК-4 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-7-1 | Мира ул.,д.2 | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-7-1 | Строителей ул.,д.9 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-41-1 | ТК-41 | 20,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-43а (проект) | ТК-41-1 | 40,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.д.6-1 | уз.д.6-2 | 77,90 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-17-1 | ООО "МегаКром" склад | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-17-1 | ООО "МегаКром" склад | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.д.338 | Детская поликлиника | 163,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.д.10 | уз.д.8 | 21,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.д.8 | Южная ул.,д.6 | 46,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.д.14-1 | пристройка КАФЕ | 43,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.д.18-2 | уз.д.18-3 | 58,26 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-130-1 | Насосная станция | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | Космонавтов ул.,д.52 | 70,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | ТК-133 | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | Кот. Космонавтов ул.,18стр.1 | уз.1 | 56,40 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 |
| 1 | Бойлерная | частный д/с "Радуга" | 25,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 1 | уз.д.24 | уз.д.22 | 20,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-129 | МОУ СОШ №9 | 28,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-129 | Гараж ЦСТАП | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.1 | ТК-100 | 30,70 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-100 | Бойлерная | 50,50 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 1 | ТК-12 | Строителей ул.,д.2 к. 1 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-121 | Южная ул.,д.2-2 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | Бойлерная | ГРП | 52,50 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 1 | ТК-128 | ТК-129 | 21,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-70 | ТК-77 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-70 | ТК-71 | 8,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-71 | ТК-72 | 37,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-71 | ТК-73 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-73 | Строителей ул.,д.11а | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-78 | Космонавтов ул.,д.12 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-78 | ТК-79 | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-79 | Мира ул.,д.6 | 11,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-79 | ТК-80 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-80 | Мира ул.,д.8 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.50 | 70,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.40 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-130 | ТК-132 | 69,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-132 | станция обезж-я ОАО"Люб.Водоканал" | 29,40 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ЦТП-8 | уз.ТК-133-1 | 20,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-137 | Космонавтов ул.,д.48 | 93,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ЦТП №4 | Космонавтов ул.,д.26 | 26,70 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-115 | Южная ул.,д.28А | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-11 | ТК-47 | 96,90 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-11 | ЦТП №5 | 27,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-61 | Октябрьский пр-т,д.380 п | 5,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-62 | Октябрьский пр.,д.380 р | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-58 | уз.ТК-58-1 | 17,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-58 | ТК-59 | 54,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-57\_1 | ТК-58 | 52,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-57\_1 | ТК-63 | 40,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-63 | Октябрьский пр-т,д.380 е | 3,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-57 | ТК-57\_1 | 34,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-57 | МДОУ Д/сад комб.вида №59 | 11,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-3 | ТК-4 | 23,90 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ЦТП-6 | Южная ул.,д.21 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-41 | ЦТП-6 | 21,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-43 | ТК-43а (проект) | 66,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-48 | ТК-43 | 41,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-47 | ТК-46 | 32,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-46 | ТК-48 | 55,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-46 | Строителей ул.,д.8 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ЦТП-6 | Южная ул.,д.21 | 30,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1976 |
| 1 | ТК-48 | Раменский ф-л ФБУЗ ЦГиЭ в МО" | 54,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-32 | ТК-37 | 80,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-36 | Склад | 226,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-14 | ВНС | 86,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-15 | МУЗ"Любер станция скорой мед.помощи" | 48,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-17 | уз.ТК-17-1 | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-19 | ЦТП-9 | 120,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-20 | ТК-23 | 138,60 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-20 | ТК-21 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-21 | Мира ул.,д.7 | 32,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-22 | Октябрьский пр.,д.298 | 67,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-23 | Мира ул.,д.11А | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | Космонавтов ул.,д.52 | 70,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-133-1 | ТК-133 | 5,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.50 | 70,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-133 | Космонавтов ул.,д.40 | 8,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ЦТП-8 | уз.ТК-133-1 | 20,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-137 | Космонавтов ул.,д.48 | 93,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.д.8 | Южная ул.,д.6 | 46,30 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.д.10 | уз.д.8 | 21,30 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 1 | ТК-115 | Южная ул.,д.28А | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.д.6 | Строителей ул.,д.2 к. 1 | 69,00 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-2 | уз.д.13 | 48,50 | 0,1 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 1 | уз.д.13 | ТК-6 | 47,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 1 | ТК-6 | МДОУ Д/сад №28 | 15,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-3 | ТК-4 | 23,90 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-77 | ТК-78 | 123,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-77 | ТК-81 | 51,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-81 | Космонавтов ул.,д.14 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-72 | Южная ул.,д.7 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-72 | Строителей ул.,д.15 | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-3 | Строителей ул.,д.13 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-3 | Строителей ул.,д.11 | 22,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-6 | МДОУ Д/сад №28 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-4 | ТК-5 | 5,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-5 | ТК-6 | 34,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-7 | уз.ТК-7-1 | 33,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-7 | Мира ул.,д.4 | 17,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | ТК-4 | ТК-7 | 78,50 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 1 | ТК-41-1 | Южная ул.,д.19 | 5,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.ТК-48-1 | Южная ул.,д.17 | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.д.338 | Детская поликлиника | 163,40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | уз.д.6-2 | гараж | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | ТК-15 | МУЗ"Любер станция скорой мед.помощи" | 48,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 1 | уз.д.18-3 | НОЧУ Люб. школа РО ДОСААФ России МО | 23,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 1 | Бойлерная | частный д/с "Радуга" | 25,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 2 | ТК-2 | ТК-3 | 16,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-3 | склад-2 | 2,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | т.1 | Транспортная 1 Склад лит. Ж | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-3 | Столовая | 50,10 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-3 | т.2 | 36,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-3-1 | ТК-4 | 36,30 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-4 | гараж | 5,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-4 | склад | 62,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | т.2 | ТК-3-1 | 66,20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | т.2 | склад-1 | 6,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 2 | ТК-1 | т.1 | 56,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | кот. Хлебозаводской пр.3 стр.1 | уз.Квашцех | 34,48 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.Квашцех | уз.д.8 | 39,99 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.д.8 | уз.Бытовки | 68,78 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.Бытовки | уз.д.3 литер Д | 21,07 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.д.3 литер Д | ЦТП №1 | 28,92 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.д.5 | уз.ТК-7-1 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.ТК-7-1 | ТК-8 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-8 | уз.ТК-9-1 | 53,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.ТК-9-1 | ТК-9 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.ТК-9-1 | ТК-10 | 28,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.ТК-7-1 | ТК-7 | 6,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.1 | уз.2 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | кот. Хлебозаводской пр.3 стр.1 | уз.3 | 58,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.4 | уз.4 | 13,40 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.4 | контора | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 3 | ЦТП №1 | ТК-6 | 22,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 3 | уз.д.6Б | Хлебозаводской пр.,д.11А | 41,40 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-7 | Хлебозаводской пр.,д.7А | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-8 | Хлебозаводской пр.,д.8 | 5,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-9 | Хлебозаводской пр.,д.9А | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-10 | Хлебозаводской пр.,д.10 | 12,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | ТК-6 | Электрофикации ул.,д.6А | 21,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 3 | ТК-6 | уз.д.6Б | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 3 | ЦТП №1 | уз.д.6 | 56,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 3 | уз.2 | Спортивный комплекс ОАО"Подмосковье" | 142,50 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.3 | уз.4 | 5,40 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 3 | уз.3 | столовая - весовая | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.4 | склад Служебные помещения | 31,60 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 3 | уз.4 | Производственно-складское здан | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 3 | ЦТП №1 | уз.д.6 | 56,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | Хлебозаводской туп.,д.4 | 73,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | ТК-1 | 64,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 |
| 4 | ЦТП №3 | уз.д.3-1 | 18,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 34,15 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3-1 | уз.д.293/301-1 | 93,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.293/301-2 | ТК-31 | 54,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.7а-2 | Хлебозаводской туп.,д.7 | 42,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.7а-2 | Октябрьский пр.,д.265 | 43,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | ТК-1а | 88,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.буровой стенд | 39,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.буровой стенд | уз.гараж | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.буровой стенд | буровой стенд | 2,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.гараж | гараж | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.259А | Октябрьский пр-т,д.259А | 60,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 4 | уз.д.259А | уз.ТК-30-1 | 95,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.Произв.цех-1 | 56,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.Произв.цех-3 | ТК-39 | 17,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.Произв.цех-1 | уз.Произв.цех-2 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1982 |
| 4 | уз.Механ.цех-1 | уз.Механ.цех-2 | 29,10 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1982 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | Октябрьский пр.,д.329 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | ТК-24 | 43,50 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 4 | уз.д.327-1 | уз.д.327-2 | 32,68 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.327-2 | Октябрьский пр-т,д.325к.2 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 16,13 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | ТК-13 | Октябрьский пр-т,д.373 к.8 | 133,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 4 | уз.д.373б | Октябрьский пр.,д.373а | 52,03 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.373 к.6 | Октябрьский пр.,д.373 к.7 | 60,20 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.Склад | Октябрьский пр-т,д.257 | 19,73 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | 1982 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.д.259А | 220,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.д.3к.1-1 | уз.д.3к.1-2 | 12,09 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | ТК-14 А | тепловозное депо | 220,83 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1987 |
| 4 | ТК-14 А | Хлебозаводской пр.,д.5 | 47,20 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-10 | ТК-13 | 42,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.373к.5-2 | Октябрьский пр-т,д.373к.4 | 16,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.373к.5-1 | уз.д.373к.5-2 | 32,35 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 4 | ТК-15 | уз.д.373б | 29,89 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | ТК-13 | Октябрьский пр-т,д.373 к.7а | 6,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 4 | ТК-13 | ТК-13 | 2,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-13 | уз.д.373к.5-1 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-14 | уз.д.373 к.6 | 6,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ЦТП №1 | уз.ЦТП№1 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 4 | ТК-22 | ТК-21 | 33,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-20 | Хлебозаводская ул.,д.6 | 21,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-20 | Хлебозаводская ул.,д.4 | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-21 | ТК-20 | 118,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ЦТП №3 | Хлебозаводская ул.,д.3/1 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 4 | уз.д.267А | ТК-1 | 22,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-31 | Октябрьский пр.,д.267 | 9,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-31 | уз.д.267А | 32,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-1 | уз.д.7а-1 | 19,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-2а | Хлебозаводской туп.,д.9 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-2а | Октябрьский пр.,д.263 | 74,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-41 | Главный корпус ФГУП"ГИГХС" | 19,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 4 | ТК-41 | ФГБОУВПО РТУТиС | 33,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 4 | ТК-39 | уз.Механ.цех-1 | 3,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 4 | уз.д.7-2 | Хлебозаводской пр.,д.9 | 12,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3к.1-2 | Хлебозаводской пр.,д.3к.2 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.7а-1 | уз.д.7а-2 | 24,70 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.293/301-1 | уз.д.293/301-2 | 26,72 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3-2 | Хлебозаводской туп.,д.5 | 44,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 4 | ТК-1а | ТК-2а | 42,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 4 | ТК-1а | Упр-ние мировых судей МО | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.Произв.цех-2 | офис | 19,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.Произв.цех-2 | Стол.мастерская ФГУП "ГИГХС" | 13,00 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.Механ.цех-2 | ТК-41 | 23,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 4 | уз.гараж | уз.Склад | 41,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1982 |
| 4 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 13,40 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.7-2 | Хлебозаводской пр.,д.9 | 12,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3к.1-1 | уз.д.3к.1-2 | 10,70 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3к.1-2 | Хлебозаводской пр.,д.3к.2 | 14,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-24 | ТК-25 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-24 | Октябрьский пр.,д.341а | 2,80 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ЦТП №1 | уз.ЦТП№1 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | Октябрьский пр.,д.329 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 4 | уз.ЦТП№1 | ТК-24 | 43,50 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 4 | ТК-24 | ТК-25 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ТК-24 | Октябрьский пр.,д.341а | 2,80 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | ЦТП №3 | уз.д.3-1 | 18,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.3-1 | уз.д.293/301-1 | 93,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 4 | уз.д.293/301-1 | уз.д.293/301-2 | 25,25 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 4 | Кот. Хлебозаводской туп.9 стр. | уз.Произв.цех-3 | 84,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 |
| 5 | уз.ТК-12-1 | ТК-13 | 80,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-11-1 | уз.ТК-12-1 | 61,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-11-1 | ТК-11 | 3,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-10-1 | уз.ТК-11-1 | 44,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-9-1 | уз.ТК-10-1 | 23,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-4-1 | уз.д.7А-1 | 103,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 5 | уз.д.6-2 | ИФНС№17 управление | 9,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 5 | уз.д.6-2 | ФГУП "Почта России" | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 5 | уз.ТК-5-1 | ТК-5 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 5 | ТК-6 | уз.ТК-6-1 | 45,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 5 | уз.ТК-6-1 | уз.ТК-6-2 | 50,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 |
| 5 | уз.ТК-6-2 | Церковь | 52,50 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 |
| 5 | ТК-4 | Котельническая ул.,д.8А | 6,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 5 | ТК-4 | уз.ТК-4-1 | 218,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 5 | ТК-5 | Мира ул.,д.1а | 23,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 5 | уз.ТК-6-2 | ООО ТЦ"Гарант- ТВ" | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1982 |
| 5 | ТК-20а | Мира ул.,д.3 | 3,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 5 | ТК-А3 | ТК-4 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 5 | ТК-А3 | ТК-4 | 24,00 | 0,069 | 0,04 | Надземная | 1989 |
| 5 | ТК-4 | Котельническая ул.,д.8А | 6,00 | 0,069 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-9-3 | Кот. 1-й Панковский пр.15 | 308,40 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.ТК-9-2 | механо-транспортный цех | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.д.15-1 | уз.д.15-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-2-1 | уз.ТК-9-2 | 128,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.ТК-2-2 | уз.ТК-2-1 | 9,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.ТК-2-2 | Управление | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1987 |
| 6 | уз.ТК-2-3 | уз.ТК-2-2 | 32,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.ТК-2-3 | ЗАО НПП "ИНТО" | 69,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1989 |
| 6 | ТК-8 | уз.ТК-2-3 | 48,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | ООО "Технострой" | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 6 | уз.д.1 к.2-1 | уз.д.1 к.2-2 | 35,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.1 к.2-2 | уз.д.1 к.2-3 | 75,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-3 | 85,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-2 | 54,50 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 6 | ТК-6 | пос ВУГИ,корп №2 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-7 | ТК-1 | 80,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-5 | электромех-ий корп. | 18,16 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-18-1 | пос ВУГИ,д.12 | 6,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-18-1 | ТК-24 | 34,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-24-1 | МУДО"Детская школа искусств №3 | 61,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-24-2 | пос ВУГИ,д.10 | 57,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-24-1 | уз.ТК-24-2 | 6,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-24-2 | пос ВУГИ,д.11 | 9,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-48 | ЦТП №3 | 8,00 | 0,207 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.407к.2 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-47 | Главный корп. | 32,95 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-46 | ТК-47 | 56,70 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-45 | ТК-46 | 31,02 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-44 | Автохозяйство | 46,40 | 0,1 | 0,05 | Надземная | 1989 |
| 6 | ТК-43 | Колбасный цех | 53,50 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-5 | Проходная | 54,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | ЦТП №1 | 250,50 | 0,257 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | ТК-3 | 35,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-0 | уз.механический цех | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-17 | МОУ СОШ №8 | 15,90 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-18 | уз.ТК-18-1 | 43,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-24 | ТК-25 | 51,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-24 | уз.ТК-24-1 | 43,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-25 | пос ВУГИ,д.15 | 7,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-16 | ТК-17 | 90,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-15 | пос ВУГИ,д.6 | 3,10 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-11 | пос ВУГИ,д.4 | 5,20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-10 | ТК-9 | 73,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-9 | пос ВУГИ,д.26а | 88,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-9 | уз.д.1 корп.5 | 31,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-14 | пос ВУГИ,д.26 | 51,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-13А | пос ВУГИ,д.26а | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-19 | пос ВУГИ,д.13 | 4,10 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-20 | МДОУ Д/сад №17 | 57,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-20 | пос ВУГИ,д.14 | 4,20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-22 | пос ВУГИ,д.16 | 2,30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-19А | 1-й Панковский пр.,д.6 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-15А | ТК-19А | 34,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-17А | МДОУ Д/сад комбинированного вида № 77 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-10 | ВЗУ №7 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | ТК-10 | 67,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | ТК-2 | 95,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1989 |
| 6 | ТК-2 | Октябрьский пр.,д.403 к4а | 2,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-6 | ОАО"Сбербанк России" | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-2 | ГО (убежище) | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1987 |
| 6 | уз.ТК-9-2 | уз.ТК-9-1 | 7,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.д.1 корп.5 | Егорьевское ш.,д.1к.5 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-9-1 | уз.ТК-9-3 | 32,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1982 |
| 6 | уз.ТК-9-3 | гараж ФГУ Комб-т"Искровец" | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.407к.2 | 7,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.д.1 к.2-1 | уз.д.1 к.2-2 | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.1 к.2-2 | уз.д.1 к.2-3 | 75,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-3 | ООО"Русторгцентр" | 13,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-2 | 54,50 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-1 | уз.д.403к.8-3 | 85,00 | 0,05 | 0,04 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.403к.8-3 | ООО"Русторгцентр" | 13,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-6 | ОАО"Сбербанк России" | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-19А | 1-й Панковский пр.,д.6 | 55,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-15А | ТК-19А | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | ТК-17А | МДОУ Д/сад комбинированного вида № 77 | 37,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 6 | уз.ТК-2-3 | КПП | 10,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1987 |
| 6 | уз.д.405к.2 | Октябрьский пр.,д.405к.3 | 73,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 6 | уз.д.405к.2 | Октябрьский пр.,д.405к.3 | 73,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 7 | уз.д.15-1 | уз.д.15-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 7 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 77,50 | 0,069 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | Красногорская 3я ул.,д.34 | 22,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 51,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.36-2 | Красногорская 3я ул.,д.33 | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.13-1 | уз.д.13-2 | 36,00 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.13-1 | уз.д.13-2 | 36,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.25-1 | уз.д.25-2 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-8 | уз.д.25-1 | 59,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | Побратимов ул.,д.27А | 30,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-6 | ТК-37 | 7,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-1 | уз.д.29-2 | 92,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-2 | уз.д.29А-1 | 9,70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29А-1 | уз.д.29А-2 | 115,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-8 | уз.д.25-1 | 59,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | Побратимов ул.,д.27А | 30,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-6 | ТК-37 | 7,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-1 | уз.д.29-2 | 92,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-2 | уз.д.29А-1 | 9,70 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29А-1 | уз.д.29А-2 | 115,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 100,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-2 | Побратимов ул.,д.22 | 58,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8Б-1 | уз.д.8Б-2 | 70,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8Б-2 | уз.д.4А-1 | 37,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-2 | уз.д.10-3 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-3 | Побратимов ул.,д.10-1 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 105,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 100,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-2 | Побратимов ул.,д.22 | 58,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8Б-1 | уз.д.8Б-2 | 70,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8Б-2 | уз.д.4А-1 | 37,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 26,50 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | КНС-4 | 21,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | Побратимов ул.,д.24 | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.20-1 | уз.д.20-2 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.20-2 | ТК-15 | 44,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | КНС-4 | 21,30 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | Побратимов ул.,д.24 | 50,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.20-1 | уз.д.20-2 | 15,00 | 0,125 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.20-2 | ТК-15 | 44,70 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-7 | ТК-10 | 46,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10А | Комсомольский пр-т,д.7а | 33,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-7 | ТК-10 | 46,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 44,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.5-1 | уз.д.5-2 | 110,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-10А | Комсомольский пр-т,д.7а | 33,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | уз.д.5-2 | Митрофанова ул.,д.2А | 27,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.4А-1 | уз.д.4А-2 | 95,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.4А-2 | Митрофанова ул.,д.2А | 38,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.4А-1 | уз.д.4А-2 | 95,00 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.4А-2 | уз.д.4А-3 | 10,00 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.2 навес | ТК-8 | 53,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 |
| 9 | ТК-8 | т.А | 136,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.А | т.В | 81,20 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 |
| 9 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 97,00 | 0,033 | 0,033 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.24-2 | ГРП | 18,50 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-14 | ТК-15 | 223,00 | 0,414 | 0,414 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-1 | уз.д.29-2 | 12,47 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.29-2 | уз.д.29-3 | 98,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | Красногорская 3я ул.,д.34 | 22,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 51,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.36-2 | Красногорская 3я ул.,д.33 | 34,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | Красногорская ул.,д.13 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7а | ТК-18 | 42,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7а | Красногорская ул.,д.12 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-7а | 31,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-20 | Красногорская ул.,д.10 | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-20 | Красногорская ул.,д.9 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-19 | ТК-20 | 20,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-18 | ТК-19 | 19,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-21 | Красногорская 3я ул.,д.24 | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-8 | Красногорская ул.,д.8 | 16,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | ТК-14 | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | Красногорская ул.,д.2 | 8,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-14 | Красногорская ул.,д.1 | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-13 | Красногорская ул.,д.6 | 6,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-12 | ТК-13 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-12 | Красногорская ул.,д.5 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-12 | ГРП №9 | 38,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 9 | ТК-11 | ТК-12 | 21,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 38,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-19 | ТК-21 | 63,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | ТК-10 | 28,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Красногорская 3я ул.,д.35 | 65,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-4А | Красногорская ул.,д.28 | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-26 | Красногорская ул.,д.3-2 | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-25 | ТК-26 | 68,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-25 | Красногорская ул.,д.3-1 | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-27 | Красногорская ул.,д.16 | 53,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-28 | ТК-29 | 58,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-27 | ТК-28 | 59,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-29 | Красногорская ул.,д.30 | 17,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Красногорская 3я ул.,д.35 | 65,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-26 | ТК-27 | 56,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-24 | Красногорская ул.,д.17 | 19,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-24 | т.В | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | уз.д.10-1 | 27,30 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | 50 лет ВЛКСМ ул.,д.12 | 36,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 13,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-2 | ТК-3 | 3,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ИТП Комсомольский пр.,д.15 | уз.д.4-2 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-1В | ИТП Комсомольский пр.,д.15 | 6,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | Комсомольский пр.,д.21 | 102,90 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-2 | Гоголя ул.,д.8 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-5 | 64,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.8-1 | Красногорская ул.,д.7 | 7,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.А | ТК-9 | 40,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | Красногорская ул.,д.3 | 4,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-11 | Красногорская ул.,д.4 | 4,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.В | ТК-25 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.Г | т.Г-1 | 76,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.Е | т.Ж | 103,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.В | т.Г | 49,00 | 0,309 | 0,309 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.В | 50 лет ВЛКСМ ул.,д.4а | 32,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 105,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 26,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-16 | уз.д.22-2 | 51,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.22-1 | ТК-23 | 25,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.22-2 | уз.д.22-1 | 55,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-5 | Красногорская ул.,д.19 | 8,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-5 | ТК-6 | 99,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-5 | Красногорская ул.,д.18 | 50,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-22 | ТК-18 | 35,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-22 | Красногорская ул.,д.20 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-18 | Красногорская ул.,д.21 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | ТК-4А | 19,50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | Красногорская ул.,д.26 | 23,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-4А | Красногорская ул.,д.27 | 53,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2А | Красногорская ул.,д.25 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2А | ТК-3А | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-1А | ТК-2А | 57,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.23а-2 | ТК-1А | 17,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.23а-1 | уз.д.23а-2 | 19,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | уз.д.23а-1 | 81,40 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | Красногорская ул.,д.23 | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-16 | ТК-15 | 30,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-16 | Красногорская ул.,д.24 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-18 | ТК-16 | 38,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-23 | ТК-5 | 63,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-23 | ТК-22 | 39,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.15 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | ТК-7 | 68,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.14 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.Г-1 | т.Д | 20,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.Д | т.Е | 51,00 | 0,259 | 0,259 | Надземная | 1989 |
| 9 | т.Е | Митрофанова ул.,д.20А | 25,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-8 | ТК-9 | 29,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | ТК-7 | 41,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.17 к.2 | 7,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-8 | 86,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-3 | 7,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-3 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-4 | ТК-6 | 21,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-3 | Митрофанова ул.,д.16 | 48,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | Красногорская ул.,д.17 к.1 | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | уз.9-1 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-12 | ТК-5 | 52,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-3 | Митрофанова ул.,д.16 | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-14 | ТК-2 | 122,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-11 | ТК-13 | 68,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 104,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-11 | Воинов Интернационал. ул.,д.3 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.44а | 24,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.46 | 58,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-11 | ТК-10 | 72,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-11 | ТК-13 | 68,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 104,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-11 | Воинов Интернационал. ул.,д.3 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-14 | ТК-2 | 122,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.44а | 24,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | Попова ул.,д.46 | 58,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-1В | ООО "Сокур" | 54,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | ТК-4 | 28,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 29,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3 | ТК-4 | 28,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 29,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-15 | ТК-16 | 64,00 | 0,414 | 0,414 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-2 | Гоголя ул.,д.8 | 17,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-5 | 64,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-1 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-40 | 67,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-7 | 37,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | Толстого ул.,д.21 | 8,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-3А | 39,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.25-1 | уз.д.25-2 | 30,00 | 0,1 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.25-2 | Толстого ул.,д.27 | 9,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-40 | уз.д.25-1 | 21,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 115,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-1 | ТК-2 | 31,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 32,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | уз.д.10-1 | 30,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-41 | Толстого ул.,д.23 | 57,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.А | ТК-4 | 21,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 75,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-5 | Гоголя ул.,д.14 | 30,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-2 | Толстого ул.,д.16-1 | 13,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-1 | 25,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-40 | 67,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-4 | ТК-7 | 37,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | Толстого ул.,д.21 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-7 | ТК-3А | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.25-1 | уз.д.25-2 | 30,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.25-2 | Толстого ул.,д.27 | 9,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-40 | уз.д.25-1 | 21,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-43 | Толстого ул.,д.7 к.3 | 12,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.19-1 | уз.д.19-2 | 115,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-1 | ТК-2 | 31,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 32,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-3А | уз.д.10-1 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-41 | Толстого ул.,д.23 | 57,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-42 | ТК-43 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.А | ТК-4 | 21,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | Толстого ул.,д.8 к.1 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.10А | Толстого ул.,д.4 | 12,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.10А | Толстого ул.,д.4а | 11,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.14/2-2 | Толстого ул.,д.14/1 | 66,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-1 | уз.д.10 к.3-2 | 47,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | Толстого ул.,д.10 к.4 | 32,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | уз.д.10 к.3-3 | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.2-2 | ТК-8 | 27,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-8 | уз.д.8 к.3-1 | 23,60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-9 | Толстого ул.,д.8 к.2 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.14/2-1 | уз.д.14/2-2 | 42,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 135,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 9 | т.2А | уз.д.10 к.2-1 | 26,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.2-1 | уз.д.10 к.2-2 | 75,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8 к.4-1 | уз.д.8 к.4-2 | 42,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8 к.4-2 | т.10А | 52,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | Толстого ул.,д.6а | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-10 | уз.д.8 к.4-1 | 37,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8 к.3-3 | ТК-10 | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.8 к.3-4 | ТК-9 | 30,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | т.2А | уз.д.10 к.2-1 | 26,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-1 | уз.д.10 к.3-2 | 47,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | Толстого ул.,д.10 к.4 | 32,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10 к.3-2 | уз.д.10 к.3-3 | 38,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.цтп-11 | ТК-10 | 72,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 75,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-5 | Гоголя ул.,д.14 | 30,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.19-2 | Толстого ул.,д.19а | 15,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | ТК-14 | Толстого ул.,д.15А | 25,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.13-2 | ТК-17 | 34,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-14 | Толстого ул.,д.15А | 25,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-18 | т.А | 106,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.19-2 | Толстого ул.,д.19а | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1989 |
| 9 | уз.д.13-1 | уз.д.13-2 | 82,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 9 | ТК-17 | ТК-18 | 60,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.9-2 | уз.д.9-3 | 46,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 31,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-1 | уз.д.14-1 | 15,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 40,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.9-3 | уз.д.9-4 | 52,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 54,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.14-2 | уз.д.14-3 | 27,00 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | ТК-6 | Толстого ул.,д.14/1 | 17,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 9 | уз.д.15 | Побратимов ул.,д.17 | 165,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 9 | уз.д.15 | Побратимов ул.,д.17 | 165,00 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 10 | уз.д.28а-2 | уз.д.30а-1 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-2 | уз.д.7-3 | 67,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-3 | уз.д.7-4 | 12,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-2 | ТК-10 | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.1/26-2 | ТК-22 | 59,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.30а-1 | уз.д.30а-2 | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | ТК-16 | 104,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-20 | ООО "Пищеторг" | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | ТК-15а | 71,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-30 | МОУ СОШ №13 | 30,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-30 | Шевлякова ул.,д.19/1 | 7,40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15а | Урицкого ул.,д.2б | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-22 | 8 марта ул.,д.14 | 49,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-22 | 8 марта ул.,д.18 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.30а-2 | 8 марта ул.,д.26/1 | 60,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-8-1 | Шевлякова ул.,д.19 | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-9 | Шевлякова ул.,д.25 | 65,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-27 | Шевлякова ул.,д.15 | 12,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-11 | Урицкого ул.,д.12а | 139,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-12 | ТК-30 | 39,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-10 | Шевлякова ул.,д.9 | 19,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.28а-1 | уз.д.28а-2 | 24,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 10 | ТК-16а | Свято-Троицкий храм | 65,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-19 | ТК-20 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-14 | Шевлякова ул.,д.13 | 26,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-13 | ТК-14 | 20,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-13 | Шевлякова ул.,д.11 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-1 | ТК-1а | 10,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-1 | ТК-13 | 46,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.1/26-1 | уз.д.1/26-2 | 59,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | Урицкого ул.,д.10а | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | Урицкого ул.,д.19/1 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15а | МОУ СОШ №13 | 21,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-18 | ТК-19 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-19 | ТК-20 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15а | Урицкого ул.,д.2б | 3,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.30а-1 | уз.д.30а-2 | 20,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.30а-2 | 8 марта ул.,д.26/1 | 60,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-13 | ТК-14 | 20,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-1 | ТК-13 | 46,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | ТК-16 | 104,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.28а-1 | уз.д.28а-2 | 24,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-3 | уз.д.7-4 | 12,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 10 | уз.д.28а-2 | уз.д.30а-1 | 55,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | уз.д.7-2 | уз.д.7-3 | 67,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-15 | ТК-15а | 71,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-8-1 | Шевлякова ул.,д.19 | 28,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 10 | ТК-9 | Шевлякова ул.,д.25 | 65,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | ТК-7 | уз.д.45 | 46,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.45 | Шевлякова ул.,д.43 | 38,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.29-4 | уз.д.29-3 | 108,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 12 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 54,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.14-2 | уз.д.14-3 | 27,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.16-1 | уз.д.16-2 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 31,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.9-3 | уз.д.9-4 | 52,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | уз.д.9-2 | уз.д.9-3 | 46,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 12 | ТК-1 | уз.д.14-1 | 15,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | (205) ул.Инициативная д.15 стр.1 | ТК-1 | 1,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-1 | ООО "БЛВ" | 80,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.1 | Инициативная ул.,д.48,лит.Б | 2,70 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.1 | т.2 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.2 | Инициативная ул.,д.50 | 11,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.2 | Инициативная ул.,д.48,лит.Д | 6,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 13 | т.4 | т.7 | 28,80 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.7 | ООО "Салитекс", зд.1 | 5,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.7 | ООО "Салитекс", зд.1 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.4 | т.5 | 44,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.5 | т.6 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.6 | типография | 60,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-1 | т.9 | 59,20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.10 | ТК-4 | 22,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-12 | ФГУП Центр дезинфекции | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-11 | гараж люб.рай СББЖ | 19,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-11 | ТК-12 | 27,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-11 | т.1 | 60,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-11 | гараж ГУДП | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-9 | Служ. помещ СББЖ | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-9 | Лабаротория люб.рай СББЖ | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-7 | Мособл.Ветстанция | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-6 | ТК-7 | 82,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 1989 |
| 13 | ТК-6 | гараж"Агропромсервис" | 1,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-5 | ТК-6 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-5 | офис ООО"Ланс" | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-5 | склад ООО"Ланс" | 20,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | т.9 | т.10 | 134,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-4 | Инициативная ул.,д.15 | 20,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 13 | ТК-3 | т.4 | 186,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 15 | уз.д.43а | ТК-2 | 53,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 15 | Котельная ул.8 Марта д.47 стр.1 | уз.д.43а | 28,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 15 | Котельная ул.8 Марта д.47 стр.1 | 8 марта ул.,д.45 | 60,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 15 | ТК-2 | 8 марта ул.,д.43 | 60,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 16 | уз.д.12-1 | уз.д.12-1 | 13,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 16 | уз.д.12-1 | Попова ул.,д.10 | 38,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 16 | т.А1 | Попова ул.,д.4а | 146,10 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 16 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 90,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 16 | уз.д.26-2 | Попова ул.,д.30 | 44,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 16 | уз.д.26-1 | уз.д.26-2 | 61,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 16 | Котельная ул.Попова д.16 стр.1 | Попова ул.,д.20 | 85,60 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 16 | уз.д.26-1 | уз.д.26-2 | 61,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 17 | т.2 | уз.д.32/2-1 | 37,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.36-2 | уз.д.34/1-1 | 54,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | т.1 | уз.д.36-1 | 15,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | Котельная ул.В.Интернац-ов д.3 стр.1 | т.1 | 75,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | т.1 | уз.д.38-1 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.38-1 | уз.д.38-2 | 13,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 17 | уз.д.32/2-1 | уз.д.32/2-2 | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 17 | уз.д.34/1-2 | т.2 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | ТК-2 | Попова ул.,д.40 | 85,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 16,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 17 | уз.д.38-2 | ТК-2 | 17,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.34/1-1 | уз.д.34/1-2 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 17 | ТК-2 | Попова ул.,д.40 | 85,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.36-2 | уз.д.34/1-1 | 54,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | Котельная ул.В.Интернац-ов д.3 стр.1 | т.1 | 75,50 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.38-2 | ТК-2 | 17,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 16,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 17 | т.1 | уз.д.36-1 | 15,00 | 0,125 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 17 | уз.д.38-1 | уз.д.38-2 | 13,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 17 | уз.д.34/1-1 | уз.д.34/1-2 | 27,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 17 | т.1 | уз.д.38-1 | 44,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-6 | Красногорская ул.,д.22 к.10 | 11,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-1а | уз.д.21 к.2-1 | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-2 | Красногорская ул.,д.21 к.1 | 42,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-11 | Красногорская ул.,д.22 к.6 | 37,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-11 | Красногорская ул.,д.22 к.5 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-12 | Митрофанова ул.,д.7 | 10,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-7 | Митрофанова ул.,д.9 | 10,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | т.В | Красногорская ул.,д.22 к.7 | 8,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-8 | т.В | 31,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-16 | ТК-16а | 43,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-16 | ТК-18 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-18 | ТК-19 | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-19 | Красногорская ул.,д.22 к.2 | 7,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-20 | Митрофанова ул.,д.3 | 9,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-20 | Митрофанова ул.,д.1 | 68,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | ТК-16а | ТК-17 | 24,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | т.В | Красногорская ул.,д.22 к.8 | 45,50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | уз.д.21 к.2-1 | уз.д.21 к.2-2 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 18 | уз.д.21 к.2-2 | Красногорская ул.,д.21 к.3 | 35,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 30,00 | 0,259 | 0,259 | Подвальная | 1989 |
| 18 | уз.д.10-2 | ТК-3 | 20,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 18 | уз.д.6а-1 | уз.д.6а-2 | 30,00 | 0,259 | 0,259 | Подвальная | 1989 |
| 19 | ТК-12 | ТК-13 | 81,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 98,32 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 19 | уз.д.11-1 | уз.д.11-2 | 17,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.11-2 | Урицкого ул.,д.2 | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 128,80 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 19 | уз.д.9а-2 | ТК-17 | 172,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-18 | т.А | 106,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-17 | ТК-18 | 60,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.9 | 9,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.11 | 23,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.9а-1 | уз.д.9а-2 | 45,50 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 19 | ТК-15 | уз.д.9а-1 | 9,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 19 | уз.д.2-1 | уз.д.2-1 | 80,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.2-2 | 8 марта ул.,д.26а | 72,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-10 | ТК-11 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-11 | Кожуховская ул.,д.12 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-11 | ТК-12 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-12 | 8 марта ул.,д.63 к.6 СНОС | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-13 | уз.д.11-1 | 45,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-13 | Кожуховская ул.,д.10 | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-7 | 8 марта ул.,д.36а | 100,50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-1 | ГРП №20 | 50,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.9 | 9,00 | 0,082 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-16 | Толстого ул.,д.11 | 23,70 | 0,082 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | ТК-15 | уз.д.9а-1 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 19 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 128,80 | 0,125 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 21 | Котельная ул.Толстого д.10 к.2 стр.1 | ТК-7 | 182,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-2 | 66,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-1 | 39,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-1 | 39,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-9 | Гоголя ул.,д.6-2 | 66,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-7 | ТК-8 | 61,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-7 | Толстого ул.,11к.2 | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-8 | ТК-9 | 94,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-8 | ТК-9 | 94,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | Котельная ул.Толстого д.10 к.2 стр.1 | ТК-7 | 182,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-7 | Толстого ул.,11к.2 | 29,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 21 | ТК-7 | ТК-8 | 61,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-9 | ТК-6В | 91,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | уз.д.7 | Октябрьский пр-т,д.140 | 75,18 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-6В | ТК-8А | 100,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | уз.ТК-4-1 | ТК-5А | 54,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1982 |
| 23 | уз.д.124-2 | ТК-4 | 59,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | уз.д.124-1 | уз.д.124-3 | 34,89 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 23 | уз.д.122а | ТК-3 | 57,94 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 23 | ТК-2 | уз.д.122а | 69,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-1А | ТК-2 | 20,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-1 | ТК-1А | 44,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | Кот. ул.Власова д.3 стр.1 | ТК-1 | 10,50 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | уз.д.4 | ТК-13 | 51,13 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 23 | уз.д.116-1 | уз.д.116-2 | 29,35 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 23 | уз.д.116-3 | гаражи | 57,58 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 23 | ТК-5А | Комсомольская ул.,д.4 | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-5А | Кирова ул.,д.49 | 64,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-4 | ЛИЦЕЙ им.Гагарина | 7,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-1А | ГРП | 7,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-1 | ТК-14 | 28,75 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1989 |
| 23 | ТК-14 | уз.д.3-1 | 64,20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-13 | Власова ул.,д.6 | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-11 | уз.д.116-1 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-6В | Комсомольская ул.,д.9 | 11,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-6В | уз.д.7 | 3,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-8А | Кирова ул.,д.53 | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-8А | Кирова ул.,д.55 | 26,20 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | уз.д.124-3 | АО "Мособлэнерго" | 64,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | уз.д.116-2 | уз.д.116-3 | 70,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | уз.д.122а | ТК-3 | 57,93 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 23 | ТК-5А | Комсомольская ул.,д.4 | 29,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-4 | ЛИЦЕЙ им.Гагарина | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | уз.ТК-4-1 | ТК-5А | 54,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная канальная | 1982 |
| 23 | уз.д.124-2 | ТК-4 | 59,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-2 | уз.д.122а | 69,00 | 0,15 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 23 | ТК-1А | ТК-2 | 20,00 | 0,15 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | ТК-1 | ТК-1А | 44,00 | 0,15 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 23 | Кот. ул.Власова д.3 стр.1 | ТК-1 | 10,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | уз.д.39 | ТК-12 | 59,12 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | Хозяйственный корпус | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | уз.Архив | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-11 | Профилакторий | 54,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-8 | Кирова ул.,д.14 | 109,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 24 | ТК-8 | Кирова ул.,д.16 | 53,80 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-12 | Кирова ул.,д.39А | 5,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-6 | Кирова ул.,д.22 | 66,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-5 | Кирова ул.,д.24 | 67,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-4 | Кирова ул.,д.26 | 61,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-3 | Кирова ул.,д.28 | 42,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-9 | уз.ТК-9-1 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-2 | Кирова ул.,д.30 | 35,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-2 | Администр здание ГУМО Мособлпожспас | 35,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-1 | Пожарное депо | 56,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1982 |
| 24 | уз.1 | уз.д.37 | 91,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-6 | Кирова ул.,д.22 | 66,50 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-5 | Кирова ул.,д.24 | 67,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-4 | Кирова ул.,д.26 | 61,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-3 | Кирова ул.,д.28 | 42,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | уз.Архив | 10,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-9 | уз.ТК-9-1 | 12,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-2 | Кирова ул.,д.30 | 35,00 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-2 | Администр здание ГУМО Мособлпожспас | 35,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-1 | Пожарное депо | 56,00 | 0,082 | 0,05 | Надземная | 1982 |
| 24 | ТК-11 | Профилакторий | 54,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | ТК-8 | Кирова ул.,д.14 | 109,30 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 24 | уз.ТК-9-1 | Хозяйственный корпус | 3,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | уз.Архив | Морг | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 24 | уз.Архив | Морг | 17,00 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.5 | уз.6 | 43,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 26 | Котельная Октябрьский пр-т д.9 стр.1 | ТК-3 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | ТК-6 | 104,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-8 | ТК-9 | 96,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.11А | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | ТК-2 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.11 | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-2 | Октябрьский пр-т,д.9 | 2,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-3 | уз.5 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-6 | ТК-7 | 156,20 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-6 | Октябрьский пр-т,д.15 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 26 | уз.цтп | ТК-3 | 23,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | ТК-2 | 39,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.11 | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-2 | Октябрьский пр-т,д.9 | 2,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-3 | уз.5 | 44,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-3 | ТК-10а | 14,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-9 | Парковая ул.,д.5а | 24,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-11 | уз.9 | 35,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.10 | ТК-13 | 97,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.9 | уз.10 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 26 | ТК-13 | Зеленая ул.,д.24 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.13 | ТК-3 | 27,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-10а | ТК-11 | 46,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-10а | ТК-4Б | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-4Б | Новая ул.,д.26 | 9,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-4Б | Новый тупик,д.5 | 38,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.3 | уз.8 | 10,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 26 | ТК-10 | уз.1 | 64,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-17 | ТК-6 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-17 | уз.2 | 12,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-6 | Новая ул.,д.8в | 83,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-6 | ТК-7 | 39,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-7 | Новая ул.,д.8а | 8,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-14 | ТК-15 | 42,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-16 | Октябрьский пр-т,д.27 | 8,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.1 | уз.11 | 7,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 26 | уз.11 | ТК-17 | 12,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.1 | уз.12 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 26 | уз.12 | ТК-14 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.8 | Октябрьский пр-т,д.49 | 109,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.2 | уз.13 | 40,00 | 0,207 | 0,207 | Подвальная | 1989 |
| 26 | ТК-7 | ТК-8 | 21,80 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-13 | Зеленая ул.,д.26 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-9 | ТК-10 | 6,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-14 | Новая ул.,д.8д | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | ТК-15 | ТК-16 | 44,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 26 | уз.5 | уз.6 | 43,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 27 | Кот. ул.Кирова д.43 стр.2 | ТК-1 | 51,19 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 27 | ТК-1 | Кирова ул.,д.43 корп.2 | 5,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 27 | Кот. ул.Кирова д.43 стр.2 | ТК-1 | 34,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 27 | ТК-1 | Кирова ул.,д.43 корп.2 | 5,50 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.15-1 | уз.д.47 | 130,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.15-2 | уз.д.15-1 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 85,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-3 | 128,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 80,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 100,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-26 | Городок "А",д.33А | 50,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1Б | ВНС ОАО"Люб.Водоканал" | 7,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-2А-1 | Магазин ООО"Восток-Риэлти" | 34,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.д.17-1 | уз.д.17-2 | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.6-2 | Городок "А",д.12 | 65,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.20 | Городок "А",д.22 | 32,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.27 | уз.д.27-2 | 41,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-35 | уз.ТК-35-1 | 39,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-35-1 | Городок "А",д.14 | 31,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-35-1 | Городок "А",д.33 | 90,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.34-1 | уз.д.34-2 | 40,00 | 0,207 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-38 | ТК-46 | 134,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1989 |
| 28 | уз.д.39-1 | уз.д.39-2 | 90,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 40,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | уз.ТК-1-1 | 8,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | ТК-4 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-4 | ТК-6 | 19,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-6 | уз.ТК-6-1 | 32,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.20-2 | уз.д.20-3 | 32,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.18-1 | уз.д.18-3 | 32,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.18-1 | уз.д.18-2 | 23,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-6-1 | ТК-7 | 55,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-15-1 | ТК-18 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-15-1 | ТК-17 | 28,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.8-2 | уз.д.10-1 | 8,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.10-1 | уз.д.10-2 | 76,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.12 | ТК-19 | 49,20 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.8-2 | Кирова ул.,д.6 | 53,60 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 30,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-18 | ММУК"Люберецкий районный Дворец культуры | 27,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | ТК-3 | 88,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-5-1 | ТК-6 | 82,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-6-1 | МОУ Гимназия №1 | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.3 | Смирновская ул.,д.5 | 77,50 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-14 | ТК-15 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.3-1 | уз.д.3-2 | 40,00 | 0,125 | 0,125 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-19 | уз.ТК-19-1 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-19-1 | ТК-21 | 170,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-21 | МУ Стадион "Торпедо" | 70,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ЦТП №9 | ТК-1 | 17,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 3,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | ТК-3 | 45,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-3 | Смирновская ул.,д.21 | 55,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | ТК-6 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.д.143 | Октябрьский пр-т,д.149 | 58,50 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.7А-1 | уз.д.7А-2 | 89,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1982 |
| 28 | ТК-11 | ТК-12 | 13,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-12 | уз.д.7-1 | 10,60 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.д.7-1 | уз.д.7-3 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.7-1 | уз.д.7-2 | 68,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-13 | Волковская ул.,д.5А | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.1 | Авиаторов ул.,д.1 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| 28 | уз.д.2-2 | уз.д.2-3 | 7,59 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | ТК-5 | 28,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-7 | ТК-8 | 35,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-13 | Волковская ул.,д.5 | 32,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-10 | уз.д.7А-1 | 22,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-3 | Магазин"Русское поле" | 34,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1986 |
| 28 | ТК-5 | Октябрьский пр-т,д.151/9 | 63,70 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-5 | Смирновская ул.,д.17 | 34,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-6 | ТК-5 | 16,30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-6 | Смирновская ул.,д.19 | 36,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1969 |
| 28 | ТК-1 | Смирновская ул.,д.15 | 12,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная канальная | 1982 |
| 28 | ТК-1 | уз.ТК-1-1 | 9,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-2 | ТК-7 | 41,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-11 | Волковская ул.,д.63 | 8,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | ТК-3 | 51,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная | 1970 |
| 28 | ТК-19 | Октябрьский пр-т,д.202 | 95,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-18 | 198,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3а | К/ц "Октябрь" ООО"Веселая планета" | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | ТК-3а | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | МУК"Люберецкий Краеведческий музей" | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ | 20,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 11,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-6-1 | МОУ Гимназия №1 | 34,60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-6 | уз.ТК-6-1 | 19,40 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-8 | Смирновская ул.,д.2 | 47,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-9 | уз.д.3 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-10 | МУДО ДМШ №2 | 10,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-11 | МДОУ Д/сад комбин. видла №11 | 46,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1329 | ТК-1 | 130,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-15 | 55,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-21 | проходная | 21,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1327 | ЦТП №7 | 84,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-4А | уз.ТК-5-1 | 20,80 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-4 | Калараш ул.,д.9а | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-13 | Калараш ул.,д.5 | 106,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-6 | Кирова ул.,д.22Г | 7,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-1-1 | МОУ ДОД Дворец дет. творчества | 29,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | Кирова ул.,д.26 | 55,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1980 |
| 28 | ТК-15 | ТК-16 | 33,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-15 | Комсомольская ул.,д.17 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-15 | уз.ТК-15-1 | 73,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-18 | Детский сад "Ромашка" | 51,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-17 | Комсомольская ул.,д.15 | 47,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-20 | Кирова ул.,д.10"А" | 44,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-19 | Кирова ул.,д.14 | 12,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-19 | ТК-20 | 36,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-9 | ЦТП №6 | 187,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1978 |
| 28 | уз.д.23-1 | уз.д.23-2 | 20,48 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-1318/7 | ТК-1318/8а | 191,00 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1984 |
| 28 | ТК-39 | уз.д.35-1 | 49,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-34 | уз.д.24-1 | 22,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-34 | магазин ООО"Терминал 56" | 53,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-35 | уз.д.27 | 15,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-36 | Городок "А",д.30 | 47,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | уз.д.20 | 32,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 А | ТК-4 | 33,00 | 0,359 | 0,359 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 А | Городок "А",д.37 | 40,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-15 | уз.д.7-1 | 24,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-22 | Городок "А",д.16 | 55,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-23 | Городок "А",д.11 | 34,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-18 | Городок "А",д.9 | 11,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 5,41 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-3 | Московская ул.,д.4 | 39,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-4 | ТК-5 | 100,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-5 | Московская ул.,д.10 | 16,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-5 | Московская ул.,д.10 | 45,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-5 | ТК-6 | 58,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-6 | ТК-7 | 50,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-7 | Московская ул.,д.10 | 51,80 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.23-2 | Юбилейная ул.,д.23 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 188,40 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.24-2 | Городок "А",д.25 | 35,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.31-1 | уз.д.31-2 | 104,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-21 | Городок "А",д.26 | 24,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.33-1 | уз.д.33-2 | 35,00 | 0,032 | 0,032 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.33-2 | Городок "А",д.33А | 60,00 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.27-2 | ТК-36 | 19,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.34-2 | ТК-39 | 34,50 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.35-1 | уз.д.35-2 | 40,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.35-2 | Баня | 52,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | Городок "А",д.30 | 14,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.19-2 | уз.д.19-1 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-д.2 | уз.д.2-3 | 240,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.6-1 | уз.д.6-2 | 24,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.ТК-19-1 | КПП №2 | 2,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-26 | Городок "А",д.21 | 50,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.д.3-2 | Городок "А",д.17 | 52,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.1-2 | уз.д.1-1 | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2А | Офис ГСК №2 | 6,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 11,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | ТК-3 | 88,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3а | К/ц "Октябрь" ООО"Веселая планета" | 5,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | ТК-3а | 26,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-9 | Смирновская ул.,д.1 | 10,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.3-2 | уз.д.1-1 | 21,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.1-1 | уз.д.1-2 | 50,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.3а-1 | уз.д.3а-2 | 68,00 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.7А-2 | ТК-11 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | уз.д.7-2 | ТК-13 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-3 | Калараш ул.,д.11 | 14,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.8-1 | уз.д.8-2 | 13,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.10-2 | уз.д.12 | 11,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-1 | уз.д.2-2 | 7,79 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-2 | уз.д.2-3 | 5,09 | 0,069 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.2-3 | Московская ул.,д.4 | 39,50 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.24-2 | Городок "А",д.25 | 35,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.23-1 | уз.д.23-2 | 16,44 | 0,082 | 0,04 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-2 | ТК-5 | 28,00 | 0,15 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.34-2 | ТК-39 | 34,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-39 | уз.д.35-1 | 49,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.1 | Авиаторов ул.,д.1 | 26,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| 28 | уз.ТК-35-1 | Городок "А",д.14 | 31,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-35 | уз.д.27 | 15,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-4 | Калараш ул.,д.9а | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | Калараш ул.,д.11 | 14,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-8 | Смирновская ул.,д.2 | 47,50 | 0,05 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.1-2 | уз.д.1-1 | 26,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-15 | ТК-16 | 33,00 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-18 | Детский сад "Ромашка" | 51,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.14-1 | уз.д.14-2 | 30,00 | 0,082 | 0,05 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.23-2 | Юбилейная ул.,д.23 | 14,00 | 0,082 | 0,04 | Подземная канальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 188,40 | 0,15 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ЦТП №9 | ТК-1 | 17,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 28 | ТК-1 | ТК-2 | 3,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-15 | уз.д.7-1 | 24,50 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-18 | Городок "А",д.9 | 11,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.15-2 | Городок "А",д.15 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 | уз.д.20 | 32,50 | 0,05 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-3 А | Городок "А",д.37 | 40,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.17-1 | уз.д.17-2 | 4,00 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-34 | уз.д.24-1 | 22,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | уз.д.24-1 | уз.д.24-2 | 40,00 | 0,082 | 0,069 | Подвальная | 1989 |
| 28 | уз.д.34-1 | уз.д.34-2 | 40,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 28 | ТК-7 | ТК-8 | 35,00 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-1 | Смирновская ул.,д.15 | 12,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | 1982 |
| 28 | ТК-2 | ТК-7 | 41,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-9 | Смирновская ул.,д.1 | 10,50 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-4 | ТК-5 | 100,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-5 | ТК-6 | 58,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-6 | ТК-7 | 50,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-7 | Московская ул.,д.10 | 51,80 | 0,069 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-38 | ТК-46 | 134,00 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 28 | ТК-35 | уз.ТК-35-1 | 39,50 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 28 | ТК-2А | Офис ГСК №2 | 6,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-12 | уз.ТК-13-1 | 244,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | уз.ТК-13-1 | ТК-13 | 13,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-13 | ГУП МО "Люберцкая типография" | 17,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-13 | ГУП МО "Люберцкая типография" | 12,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | уз.ТК-13-1 | ГУП МО "Люберцкая типография" | 7,00 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | уз.д.2,с.2 | ОАО"ТЕРМОТОРГМАШ" | 73,89 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 29 | ТК-11 | ТК-12 | 184,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-8\_1 | ТК-9 | 27,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-9 | ТК-10 | 33,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 |
| 29 | ТК-10 | ТК-11 | 86,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-8 | ТК-8\_1 | 17,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 29 | ТК-8 | ГРП | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 65,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 65,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-5 | ТК-6 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-5 | ТК-6 | 25,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-10 | Парковая ул.,д.5а | 17,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-3 | ТК-10 | 127,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.1-1 | уз.1-2 | 33,80 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-6 | ТК-7 | 23,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.13-3 | уз.13-4 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.13-4 | пос. Калинина,д.16 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.13-1 | уз.13-2 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.13-2 | уз.13-3 | 30,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-14 | т.В | 99,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-12 | пос. Калинина,д.10 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-11 | пос. Калинина,д.8 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-10 | пос. Калинина,д.6 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | ТК-10 | 33,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | т.А | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.А | т.Б | 36,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 31 | ТК-11 | ТК-12 | 33,20 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-5 | пос. Калинина, д.24 | 152,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-8 | пос. Калинина,д.4 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-9 | пос. Калинина,д.2 | 2,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-1 | пос. Калинина,д.19 | 8,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-1 | Октябрьский пр-т,д.123/1 | 21,20 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.цтп-10 | уз.1-1 | 21,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.1-2 | уз.1-3 | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | т.А | ТК-10 | 3,40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-10 | ГРП №4 | 33,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-1 | Склад ОАО "ЛГЖТ" | 100,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.цтп-10 | уз.1-1 | 21,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | ТК-9 | ТК-10 | 38,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.25-1 | уз.25-2 | 12,60 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.25-2 | ТК-27 | 30,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-28 | пос.Калинина,д.93 | 9,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-10 | пос.Калинина,д.85 | 21,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-18 | пос.Калинина,д.89 | 6,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-16 | ТК-18 | 32,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-17 | Октябрьский пр-т,д.117 | 36,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.12-1 | уз.12-2 | 114,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.12-2 | Магазин "МАСИС" | 52,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-19 | пос.Калинина,д.87 | 6,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-22 | пос.Калинина,д.58 | 10,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.5 | пос.Калинина,д.44 | 31,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.23-3 | уз.23-4 | 23,00 | 0,15 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | ТК-25 | уз.25-1 | 52,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-16 | ТК-17 | 36,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.1-3 | ТК-9 | 18,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.А | Новая ул.,д.2а | 12,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-9 | т.А | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-9 | Новая ул.,д.2 | 39,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-2 | ТК-23 | 98,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1990 |
| 31 | уз.23-1 | уз.23-2 | 91,00 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.цтп-42 | пос. Калинина, д.40а | 150,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 31 | уз.2 | уз.4 | 90,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.2 | уз.5 | 105,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | уз.1 | уз.4 | 90,00 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | 1989 |
| 31 | ТК-25 | ТК-26 | 116,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | Кирова ул.,д.3 | 21,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-3 | Октябрьский пр-т,д.8/2 | 4,90 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 135,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | Кирова ул.,д.3 | 21,00 | 0,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-3 | Октябрьский пр-т,д.8/2 | 4,90 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.1-1 | уз.1-2 | 33,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-6 | ТК-7 | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-7 | ТК-8 | 135,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-26 | Октябрьский пр-т,д.53 | 8,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-26 | Октябрьский пр-т,д.51 | 40,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-6 | ТК-24 | 18,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-24 | ТК-25 | 92,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-9 | ТК-10 | 38,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-27 | ТК-28 | 36,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-18 | ТК-19 | 48,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-19 | ТК-20 | 43,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-20 | ТК-22 | 14,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.Г | гаражи ОАО "ЛГЖТ" | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 31 | т.В | т.Г | 20,00 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 |
| 31 | ТК-15 | пос. Калинина,д.15 | 2,10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.В-1 | т.В-2 | 14,50 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | т.В-2 | ТК-15 | 22,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | ТК-10 | ТК-11 | 33,60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.Г | Октябрьский пр-т,д.123А | 4,30 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | ТК-8 | ТК-9 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.Б | т.В | 61,00 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1989 |
| 31 | ТК-12 | ТК-13 | 22,20 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.В | пос. Калинина,д.11 | 12,80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | т.В | т.В-1 | 16,20 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 31 | уз.д.38 | пос. Калинина,д.11 | 117,95 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1982 |
| 90 | уз.д.89 | Михельсона ул.,д.89 | 3,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 90 | уз.д.89 | Михельсона ул.,д.89 | 3,60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1989 |
| 92 | т.Д | ТК-12 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | уз.д.66 | Октябрьский пр-т,д.68 | 26,79 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 |
| 92 | уз.д.62-1 | уз.д.62-2 | 48,38 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 |
| 92 | уз.д.62-2 | ТК-1 | 32,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | уз.д.42 | Октябрьский пр-т,д.40 | 27,39 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 |
| 92 | ТК-14 | ООО "РПФ "ЛазерСтиль" | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-14 | ТК-15 | 17,60 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-15 | НОУ ВПО "Лицей" | 49,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | т.1 | ТК-14 | 17,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | т.1 | Октябрьский пр-т,д.88 | 10,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | т.1 | ТК-9 | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-16 | ООО "ГСК" | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.42 | 68,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-9 | ТК-10 | 56,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-10 | Октябрьский пр-т,д.84 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-10 | ТК-11 | 77,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-11 | Октябрьский пр-т,д.64 | 40,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-11 | т.Д | 28,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-12 | уз.д.66 | 18,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-12 | ТК-13 | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.62-1 | 8,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-1 | Кирова ул.,д.35а | 8,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-1 | Кирова ул.,д.35б | 58,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-9 | Октябрьский пр-т,д.86 | 14,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-16 | ООО "Плазма 2015" | 12,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | т.Д | ТК-12 | 44,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | уз.д.66 | Октябрьский пр-т,д.68 | 26,79 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 |
| 92 | уз.д.42 | Октябрьский пр-т,д.40 | 27,39 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 1980 |
| 92 | ТК-12 | ТК-13 | 63,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.42 | 68,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-9 | ТК-10 | 56,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-10 | ТК-11 | 77,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-11 | Октябрьский пр-т,д.64 | 40,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-11 | т.Д | 28,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-12 | уз.д.66 | 18,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ТК-13 | уз.д.62-1 | 8,50 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 92 | ЦТП-ЗАО "Торгмаш" | ТК-9 | 50,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1982 |
| 99 | Котельная Храма | т.А | 15,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 301 | ТК-27 | Городок "Б",д.59 | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 301 | ТК-5/1 ПАО " МОЭК" | ТК-1-А | 136,50 | 0,408 | 0,408 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 301 | ТК-3/14 ОАО | ЦТП №3 | 38,40 | 0,309 | 0,309 | Подземная канальная | 1989 |
| 301 | уз.д.77 | Городок "Б",д.77 | 7,00 | 0,027 | 0,027 | Подвальная | 1989 |
| 301 | ТК-25 | Городок "Б",д.74 | 7,30 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 301 | уз.д.77 | Городок "Б",д.77 | 7,00 | 0,027 | 0,027 | Подвальная | 1989 |
| 301 | ТК-27 | Городок "Б",д.59 | 60,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-14 | Городок "Б",д.70 | 11,30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-32 | ТК-33 | 50,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-33 | Городок "Б",д.51 | 57,00 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-9 | МДОУ д/с №3 "Светлячок" | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-7 | ТК-9 | 74,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-15 | Городок "Б",д.76 | 9,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-КП в т.22 | уз.ЦТП2 | 220,41 | 0,515 | 0,515 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.ЦТП2 | ЦТП №2 | 29,33 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-9 | МДОУ д/с №3 "Светлячок" | 20,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-7 | ТК-9 | 74,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-15 | Городок "Б",д.76 | 9,00 | 0,082 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-32 | ТК-33 | 50,00 | 0,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-33 | Городок "Б",д.51 | 57,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-14 | Городок "Б",д.70 | 11,30 | 0,082 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.д.36-1 | уз.д.36-2 | 66,60 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.д.34-1 | уз.д.34-2 | 52,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.д.34-2 | уз.д.36-1 | 22,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.1 | ТК-9-1 | 26,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.1 | ТК-11 | 38,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-12 | Кирова ул.,д.35Ж/7 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | уз.д.36-2 | Октябрьский пр-т,д.38 | 19,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-9-1 | Кирова ул.,д.35Ж/2 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-10 | Кирова ул.,д.35Ж/1 | 10,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-11 | Кирова ул.,д.35Ж/5 | 13,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-11 | Кирова ул.,д.35Ж/3 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-11 | ТК-10 | 12,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-5 | Кирова ул.,д.35Ж/16 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-5 | ТК-6 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-8 | ТК-9 | 13,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-9 | Кирова ул.,д.35Ж/4 | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-9 | уз.1 | 21,00 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-4 | МДОУ Д/сад № 100 "Дюймовочка" | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-4 | ТК-5 | 31,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-12 | ТК-13 | 13,50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1989 |
| 302 | ТК-13 | Кирова ул.,д.35Ж/8 | 25,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1989 |
| Ленина, 47 | уз-49 | Ленина 40 | 4,38 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 60 | уз-45 | 116,55 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1980 |
| Ленина, 47 | уз-35 | 13 | 144,62 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1980 |
| Ленина, 47 | 26 | уз-35 | 128,01 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 1980 |
| Ленина, 47 | 13 | Первомайская улица 22 | 158,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1990 |
| Ленина, 47 | уз-42 | Ленина 40А | 12,24 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-49 | уз-42 | 42,28 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 40 | Советская улица 1 | 37,41 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 37 | Фабричная улица 3 | 11,69 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 38 | Фабричная улица 2 | 6,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 39 | Фабричная улица 1 | 11,03 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 36 | Фабричная улица 4 | 43,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 44 | Ленина 48а | 65,01 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 46 | Ленина 49 | 4,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 45 | Ленина 48б | 7,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 45 | Ленина 48 | 7,53 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 43 | Ленина 51 | 4,84 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 47 | Советская улица 4 | 7,74 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 48 | Советская улица 5 | 9,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 49 | Советская улица 6 | 12,42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 2а | ЗАО "Октябрьская электросеть" | 193,18 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 25 | 11 | 32,42 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 11 | Новая улица 4 | 40,69 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 11 | Новая улица 2 | 9,77 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 11 | Новая улица 3 | 8,19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-37 | Ленина 40 | 3,87 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-29 | ООО "СельхозМТС" | 52,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-29 | ООО "СельхозМТС" | 5,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 45 | 46 | 26,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 44 | 45 | 12,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 43 | 44 | 14,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 42 | 43 | 23,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 38 | 39 | 30,08 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 37 | 38 | 33,35 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 36 | 37 | 26,8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 56 | 57 | 61,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-1 | 56 | 11,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 54 | уз-1 | 34,52 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 53 | 54 | 71,41 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 49 | 50 | 20,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 48 | 49 | 26,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 47 | 48 | 26,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 42 | 47 | 74,64 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 40 | 42 | 48,78 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 36 | 40 | 12,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 53 | 36 | 54,09 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 2а | 53 | 45,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 46 | Ленина 48 | 32,26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-6 | 25 | 9,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 42 | Советская улица 2 | 9,89 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-43 | Гараж ОКТЭКС | 12,72 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-43 | уз-29 | 87,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 2а | уз-43 | 46,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-44 | Советская улица 8 | 33,03 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-44 | ГРП | 4,86 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 50 | уз-44 | 89,64 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 48 | - | 18,19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 57 | Фабричная улица 6 | 18,75 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 57 | Фабричная улица 7 | 11,02 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 56 | Советская улица 3 | 37,88 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 55 | Фабричная улица 5 | 6,83 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-1 | 55 | 11,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | 50 | Советская улица 7 | 12,55 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-51 | уз-37 | 47,32 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-50 | Магазин | 10,83 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Ленина, 47 | уз-37 | уз-50 | 42,28 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1985 |
| Котельная №2 | 12 | уз-1 | 34 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 |
| Котельная №2 | уз-1 | 16 | 60,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 |
| Котельная №2 | 16 | уз-2 | 21,58 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1970 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 1 | 72,26 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 2 | 19,60 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 3 | 4 | 83,07 | 0,125 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 3 | мкр Западный 3 | 16,72 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 2 | 3 | 73,67 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 5 | 25,26 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 4 | 7,49 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 2 | уз-7 | 31,54 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | ЦТП-1 | 2 | 114,73 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 3 | мкр Западный 3 | 20,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 3 | 4 | 85,18 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 2 | 3 | 73,38 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 5 | 29,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | уз-7 | мкр Западный 4 | 4,89 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 2 | 19,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 4 | мкр Западный 1 | 72,16 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | 2 | уз-7 | 35,14 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1991 |
| «Кр. знамя» | ЦТП-1 | 2 | 121,06 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1991 |

# Строительство и реконструкция насосных станций

В связи с тем, что оборудование ряда ЦТП выработало нормативный срок эксплуатации, морально и физически устарело, обладает устаревшими техническими характеристиками, предлагается произвести замену устаревшего оборудования на современное с комплексной автоматизацией ЦТП.

С учетом первого и второго вариантов развития схемы теплоснабжения ГО Люберцы предлагается провести комплексную реконструкцию четырёх ЦТП. Мероприятия по реконструкции ЦТП представлены в таблице 8.8.1

Таблица 8.8.1 – Мероприятия по реконструкции ЦТП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Населённый пункт** | **Мероприятие** | **Планируемый год реализации** |
| ЦТП-9, ул. Мира, 6 стр.1 | г. Люберцы | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 |
| ЦТП-15, ул. Смирновская, 15 стр.1 | г. Люберцы | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 |
| ЦТП по ул. Новая д.5 | пгт. Октябрьский | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 |
| ЦТП по ул. Пролетарская д.2 | пгт. Октябрьский | Комплексная реконструкция ЦТП с полной заменой оборудования | 2019 |
| ЦТП № 1 от котельной №1 | пгт. Томилино | Модернизация и автоматизация ЦТП №4 от котельной №2 (по проекту) мкр. Птицефабрика. | 2019 |
| ЦТП №1 от котельной №14 | пгт. Томилино | Капитальный ремонт автоматики регулирования. Установка химводоподготовки. | 2019 |
| ЦТП № 2 от котельной №14 | пгт. Томилино | Капитальный ремонт автоматики регулирования. Установка химводоподготовки. | 2019 |
| ЦТП № 3 от котельной №14 | пгт. Томилино | Капитальный ремонт автоматики регулирования. Установка химводоподготовки. | 2019 |
| Проектируемый ЦТП от котельной ЗАО «МОЭГ» | пгт. Томилино | Строительство ЦТП с узлом смешения для обеспечения проектного гидравлического и температурного режимов перспективных потребителей | 2019 |

# Предложения по реконструкции и техническому перевооружению систем потребления тепловой энергии, вызванные изменениеми теплового и (или) гидравлического режимов систем теплоснабжения и (или) изменениями присоединения систем ГВС потребителей

На территории ГО Люберцы изменения теплогидравлического режима не планируется.